## Sol
Load Forecast of Direct Customer : Mar 2022
สมมติฐาน
ใช้ Load Curve ของปี 2562 เป็นปีฐานสำหรับการพยากรณ์
วิธีการจัดทำค่าพยากรณ์ของลูกค้าตรง
| 1 | พยากรณ์รายปี 2565-2593
|  | 1.1 | กลุ่มลูกค้าตรงในประเทศ (ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม) ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามโดยตรง (ยึดค่าตาม ชุด Sep2021 เนื่องจากค่าจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์)
|  | 1.2 | กลุ่มลูกค้าตรงต่างประเทศ EDC Demand ประเทศกลับมาเป็นปกติ, EDL ปี 2565 เป็นปีน้ำแล้ง ปี 2566-2593 น้ำปกติ
|  | 1.3 | กลุ่มลูกค้าตรงต่างประเทศ (FIPP) เนื่องจากเป็นประเภท Standby การพยากรณ์ใช้ค่า Min จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง เนื่องจากมองว่าเป็นการใช้ไฟอย่างน้อยเพื่อ Standby และได้คำนึงวันที่ COD ของโรงไฟฟ้าที่ Standby ด้วยเนื่องจากทำให้ลักษณะการซื้อไฟฟ้าเปลี่ยนไป
|  | 1.4 | กลุ่มลูกค้าตรงประเภท Standby พยากรณ์โดยใช้ค่า Min จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง เนื่องจากมองว่าเป็นการใช้ไฟอย่างน้อยเพื่อ Standby
|  | 1.5 | ลูกค้าตรงอื่นๆ (ผู้รับสัมปทานเหมืองแม่เหมาะ) ใช้ข้อมูลจาก กวคฟ-ช. โดยนำ %Growth มาคำนวณเพื่อหา Energy
|  | 1.6 | ลูกค้าตรง Standby IPP SPP คำนวณจาก Standby Factor โดยอ้างอิงกำลังผลิตจาก PDP2018 Rev.1
| 2 | สร้าง Load Curve ปีพยากรณ์ แล้วนำมาวางเรียงกันแล้วนำค่าแต่ละชั่วโมงมาบวกกัน จะได้ค่า Co-incident Peak
| 3 | ค่า Peak ของตาราง EGAT sales to Direct Customers จะได้จาก จากข้อ 2
| 4 | ค่า Energy ของตาราง EGAT sales to Direct Customers จะได้จาก ผลบวกของ Energy Demand ของลูกค้าตรงทุกรายโดยตรง
หมายเหตุ
| 1 | ESSO : ซื้อไฟฟ้าในเดือน ธ.ค. (2562) - มี.ค. (2563) มีค่าสูงอย่างผิดปกติเนื่องจากโรงไฟฟ้าของโรงงานมีปัญหาทำให้ต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพิ่มขึ้น
| 2 | เหล็กสยาม : มีการซื้อไฟฟ้าสูงเนื่องจาก โรงงานอื่นของเหล็กสยามมีปัญหาทำให้ต้องเพิ่มการผลิตเพื่อทดแทน
| 3 | ลูกค้าตรงอื่นๆ (ผู้รับสัมปทานเหมืองแม่เหมาะ) : ในเดือน ม.ค.-ก.พ. (2563) ผู้รับเหมาเปิดหน้าดินเหมืองแม่เมาะใช้ไฟฟ้าเกินสัญญาที่กำหนดไว้ (กิจการร่วมค้า ITD-SQ) ทำให้ต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพิ่มขึ้น
| 4 | รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) : การซื้อไฟฟ้าในปี 2562 - 2563 มีค่าสูงเนื่องจาก ปี 2562 มีภัยแล้งเกิดจากภาวะฝนน้ำน้อยในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. และมีอิทธิผลจากเอลนีโญกำลังอ่อนส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน มิ.ย.-ก.ค. และยังส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2563 ส่งผลให้เขื่อนในประเทศลาวผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงทำให้ซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยมากขึ้น
| 5 | จุดซื้อขายท่าลี่ - ปากลาย : เชื่อมระบบในวันที่ 9 เม.ย. 2563 โดยอยู่ในสัญญาน้ำงึม 1 ทำให้ข้อมูลซื้อไฟฟ้าได้รวมอยู่ในสัญญาน้ำงึม 1 แล้ว (ข้อมูลจากคุณกัญปรางค์สร อสฟ. 62878)
| 6 | การไฟฟ้ากัมพูชา (EDC) : การซื้อไฟฟ้าในปี 2562 - 2563 มีค่าสูง เนื่องจากประเทศกัมพูชามีความต้องการไฟฟ้าสูงขึ้นและมองประเทศไทยเป็น Supply หลักของประเทศกัมพูชา โดยได้ขยายพิกัดสายส่งเป็น 250 MW
(ข้อมูลจากพี่โย : Exiting ปัจจุบันจ่ายได้ประมาณ 230 MW (ปรับปรุงเสร็จแล้วเมื่อ ม.ค. 2563) และปรับปรุงอีกรอบแล้วเสร็จ ธ.ค. 2563 จะจ่ายได้สูงสุด 250 MW)
| 7 | รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย : ค่าจริง 8 เดือนปี 2563 มีลักณะซื้อไฟฟ้าเปลี่ยนไป เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย COD ในวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ทำให้หลังจาก COD ซื้อไฟฟ้าลดลงและจะเป็นลักษณะนี้ต่อไป (ข้อมูลจากคุณกัญปรางค์สร อสฟ. 62878)
| 8 | รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี : ค่าจริง 8 เดือนปี 2563 มีลักษณะซื้อไฟฟ้าเปลี่ยนไป เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี COD ในวันที่ 29 ต.ค. 2562 ทำให้หลังจาก COD ซื้อไฟฟ้าลดลงและจะเป็นในลักษณะนี้ต่อไป (ข้อมูลจากคุณกัญปรางค์สร อสฟ. 62878)
| 9 | EDL (สฟ.ปากซัน) : ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดปี 2563 ต่ำกว่าปีปกติทั้งๆที่ปี 2563 เกิดภัยแล้งซึ่งไม่สอดคล้องกัน โดยได้โทรสอบถามคุณเอกพล (อรค. 62241) ได้ความว่า คาดการณ์ว่าอยู่ที่การควบคุมระบบของทางประเทศลาวเราไม่สามารถรู้ได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ 1.รับไฟฟ้าจากทาง สฟ.อื่นมากขึ้น (สฟ.หนองคาย-สฟ.โพนต้อง)
2. Demand ในพื้นที่นั้นอาจจะน้อย 3.การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่นั้นสามารถผลิตได้มาก
| 10 | Siam Iron and Steel : ยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. โดยสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และจะใช้ไฟฟ้าจาก PEA ต่อไป (การพยากรณ์ : ปี 2021 ค่าจริง 2 เดือน)
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับชุด Sep 2021
11 Thaioil : จากการได้คุยกับคุณธนะพล (อสพ.) ได้ความว่า ไทยออยล์ ขอซื้อไฟฟ้าในสัญญาลูกค้าตรงเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ผลิตเองใช้เอง) ซึ่งไม่สามารถขอรูปแบบสัญญาลูกค้าสำรองหรือชั่วคราวได้เนื่องจากติดในส่วนของนิยามการจำกัดความ โดยเริ่มต้นที่ ม.ค.2564 แต่ยังที่ยังไม่มีการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากโครงการมีความล่าช้าจาก COVID-19 ซึ่งเลื่อนเป็นปี 2565 แทน
เมื่อสร้างเสร็จ (โรงไฟฟ้า(2x125MW) ,โรงกลั่น) โดยลักษณะการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. จะเป็นประเภทสำรอง ที่ว่าซื้อไฟฟ้าตอนที่โรงไฟฟ้าของตัวเองหยุดซ่อมบำรุงหรือขัดข้อง
12 EDL: ซื้อไฟเยอะในช่วง 5 เดือนแรก (2564) เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ำน้อย ต่อมาเดือน 6-7 เริ่มกลับมาซื้อไฟในลักษณะปกติ (ข้อมูลจากคุณแอม อสฟ.)
13 EDC: ปี 2564 ซื้อไฟน้อยลงเนื่องจากมีน้ำเยอะ จึงใช้ไฟที่ผลิตได้เองก่อน (ข้อมูลจากคุณแอม อสฟ.)
14 EDL มีปัญหาเรื่องน้ำ EDC ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ น่าจะเกิดจากการบริหารจัดการน้ำในประเทศ (คุณแอม อสฟ. ให้คำตอบไม่ได้แต่คาดว่าจะเป็นแบบนั้น)
#Note : ค่าจริงปี 2564 มี Load Factor ต่ำที่เนื่องจาก
1. EDC ซื้อไฟลดลงมาก แต่ค่า Peak ยังคงสูง ทำให้ Load Factor ต่ำ
2. Siam Iron and Steel ยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. ทำให้ Energy หายไป ทำให้ Load Factor ต่ำ
3.TNB ทำให้เกิด Peak (299 MW) เกิดจากความต้องการในระบบไฟฟ้าของมาเลเซียและคาดว่าโรงไฟฟ้าของมาเลเซียต้องซ่อมเป็นหนึ่งในสาเหตุนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับชุด Mar 2022
1. ตัวแปรหลักของ EDC คือ Demand ในประเทศ รองลงมาเป็นสภาวะน้ำในประเทศ โดยกัมพูชาผลิตไฟฟ้าจากน้ำประมาณ 40-45% (อ้างอิง GDP และไฟฟ้าที่ซื้อจาก EGAT)
2. ตัวแปรหลักของ EDL คือสภาวะน้ำในประเทศ โดยลาวผลิตไฟฟ้าจากน้ำสูงถึง 70-80 % (อ้างอิง GDP และไฟฟ้าที่ซื้อจาก EGAT)
3.ค่าพยากรณ์หลังปี 2580 เป็นต้นไป (เยอะกว่าที่ส่งจดหมายถาม) สมมุติฐานว่าไม่มีลูกค้าคนไหนออกจากระบบ และพฤติกกรรมการซื้อไฟฟ้าเหมือนเดิม
4.ลูกค้าตรงไหนประเทศส่วนใหญ่ ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021
5.ใช้ Profile 2019 เป็นปีฐาน
6. Standby สูงคาดว่าเกิดจาก แหล่ง Gas Yadana ของพม่า หยุดจ่าย (ก.ย.และธ.ค.) ลดเดือน ต.ค. โดยเดือนดังกล่าวค่า Standby สูงขึ้นจากเดือนอื่นๆ
รายเดือน
วิธีการจัดทำค่าพยากรณ์ของลูกค้าตรงรายเดือน ปี 2564-2568
| 1 | หาตัวแทนความต้องการไฟฟ้าลูกค้าตรงของ กฟผ. รายเดือน (Typical Demand) จากสถิติย้อนหลัง โดยไม่รวม เดือน/ปี ที่ผิดปกติ เช่น เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ช่วงเดือน ธ.ค. (2562) - มี.ค. (2563) มีค่าสูงอย่างผิดปกติ เกิดจากโรงไฟฟ้าของโรงงานมีปัญหาทำให้ต้องซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. เพิ่มขึ้น เป็นต้น เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะไม่นำมาคำนวณ
| 2 | นำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าลูกค้าตรง กฟผ. จากชุด ก.ย. 2564 มาเป็นกรอบการคำนวณ
หมายเหตุ
| 1 | สมมุติฐานการหาค่าพยากรณ์ในแต่ละปีอ้างอิงตาม"ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าลูกค้าตรงชุด ก.ย. 2564 "
| 2 | กำหนดให้ : ลูกค้าตรงประเภท Standby และลูกค้าตรงอื่นๆ (ผู้รับสัมปทานเหมืองแม่เหมาะ) มี Typical Demand เท่ากันในแต่ละเดือน เนื่องจากเป็นประเภท Standby ทำให้ความต้องการไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่มีความแน่นอน
| 3 | ปัดทศนิยมให้เป็น 6 ตำแหน่ง ตามข้อมูลมิเตอร์

## ข้อมูลลูกค้าตรง
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของลูกค้าตรง กฟผ. ชุด มิถุนายน 2561
No. | ลูกค้าตรง ของ กฟผ. | วัตถุประสงค์การซื้อไฟตรง กฟผ. | ลักษณะ Profile สถิติ | Peak/LF | Self Gen. | ปัจจัยที่จะซื้อไฟ กฟผ.ลด/เพิ่ม
ลูกค้าตรง ตาม พรฎ.
1 | กองทัพเรือ (ฐานทัพเรือสัตหีบ) | ขายผู้ใช้ไฟในพื้นที่สัมปทาน | TOU-ใช้แบบบ้าน+ธุรกิจ+อุตฯ | 80MW/70% | - | ลูกค้ามากขึ้น/EEC
2 | กระทรวงการต่างประเทศ (VOA) | สถานีวิทยุ | Flat Rate ไม่มี Profile | - | 250kVA 1 ตัว อายุ40ปี วอร์มเฉยๆ | สถานีถูกปิดเนื่องจากการเมือง
3 | บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) | ผลิตปูนซีเมนต์ | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 80MW/60% | มี Gen 3 ตัว ใช้ ลมร้อนจากกระบวนการผลิต (Waste Heat) 10/20/1.5MW อายุ 9/8/1.5 ปี ตามลำดับ | ความต้องการปูนของตลาด
4 | บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) | ผลิตปูนซีเมนต์ | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 50MW/50% | - | ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างนิ่ง
5 | บ.ชลประทานซีเมนต์ | ผลิตปูนซีเมนต์ | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 14MW/60% | 500kVA 1 ตัว ใช้ Stanby เฉย ๆ | ความต้องการปูนของตลาด
6 | บ.เหล็กสยาม | ผลิตเหล็กโครงสร้าง/เหล็กลวด | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 15MW/40% | 625kVA 1 ตัว อายุ 5 ปี ใช้ปั่นตอนไฟดับเฉย ๆ | ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างนิ่ง
7 | บ.ผาแดง | โรงถลุงแร่สังกะสี | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 50MW/80% | - | ปิดกิจการ
8 | บ.ESSO | โรงกลั่นน้ำมัน | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 10MW/10% | รับไฟจาก PEA ด้วย มี Gen 3 ตัว เป็น Co gen ใช้ก๊าซธรรมชาติ 23/12.5/12.5 MW ตามลำดับ โดยภาวะปกติ - มี Demand 30 MW - เดิน Self Gen. 2 ใน 3 ตัว (full 23 MW + ตัวเล็กเดิน 7-9 MW) เป็นหลัก - ซื้อ PEA+EGAT รวมกันไม่เกิน 2-3 MW | Self Gen. Trip/ซ่อมบำรุง
ลูกค้าตรง IPP อัตราปกติ
1 | บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี | สถานีสูบน้ำ ต.ท่าราบ |  | 1MW/30% |  | ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างนิ่ง
2 | บ.ราชบุรีเพาเวอร์ | 380 V |  | - |  | ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างนิ่ง
ลูกค้าตรง IPP-SPP อัตราไฟสำรอง
1 |  | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
ลูกค้าตรง IPP-SPP อัตราไฟชั่วคราว
1 |  | ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ลูกค้าตรงอื่น ๆ
1 |  | ผู้รับเหมาในเหมืองแม่เมาะ
แยกภาคเพราะกระทบยอดบัญชี
ลูกค้าตรงต่างประเทศ
1 | G2G-EDC | ขายให้ผู้ใช้ไฟในกัมพูชา | ซื้อตอนเขื่อนในประเทศผลิตไฟไม่ได้ | 120MW/<10% |  | ปริมาณน้ำในเขื่อน
2 | Power Exchange EGAT-TNB | เลี้ยงระบบ/ส่งผ่านตอนฉุกเฉิน | ซื้อตอน รฟ. ในประเทศผลิตไฟไม่ได้ |  |  | เลี้ยงระบบ/ฉุกเฉิน
3 | G2G-EDL-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำงึม1 | ขายให้ผู้ใช้ไฟในลาว | ซื้อเยอะช่วง Off Peak | 300MW/15% |  | ปริมาณน้ำในเขื่อน/หนี้คงค้าง
4 | G2G-EDL-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเซด | ขายให้ผู้ใช้ไฟในลาว | ซื้อเยอะช่วง Off Peak
5 | G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | กิจการเหมืองทอง | TOU-ใช้แบบอุตฯ | 40MW/10%
6 | FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
7 | FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
8 | FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2 | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
9 | FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2 | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
10 | FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
11 | FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
12 | FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1 | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
13 | FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี | ใช้เองหรือขายให้ลูกค้า | ซื้อตอนซ่อม/บำรุงรักษา รฟ.
Note on C24: Author: WATTANA NAKHON
Note on C25: Author: สะเดา (HVAC 80 MW) KHLONG NGAE - GURUN (HVDC 300 MW)
Note on C26: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on C27: Author: SRIRINDHORN - BANG YO
Note on C28: Author: NAKHON PHANOM - SEPON MINE
Note on C29: Author: NAKHON PHANOM - THEUN HINBOUN
Note on C30: Author: UBON 2 - HOUAY HO
Note on C31: Author: ROI ET 2 - NAM THEUN 2
Note on C32: Author: NABONG - NAM NGUM 2

## ข้อจำกัดสายส่ง EDL
พิกัดสายส่งระหว่าง ไทย-EDL ของ 6 จุดเชื่อมโยง ณ ก.ค. 2563
ลำดับ | จุดเชื่อมโยง | แรงดัน (kV) | ชนิด | ขนาด (MCM) | วงจร | Capacity | Total Capacity (MVA) | พิกัดสายส่ง (MW) | หมายเหตุ
1 | ท่าลี่ - ปากลาย | 115 | ACSR | 477 | เดี่ยว |  | 119.51 | 107.559 | เข้าใช้งานในระบบเมื่อ 9 เม.ย. 63
2 | หนองคาย - ท่านาแล้ง | 115 | ACSR | 477 | เดี่ยว |  | 119.51 | 107.559
| หนองคาย - โพนต้อง | 115 | ACSR | 477 | คู่ | 2x119.51 | 239.02 | 215.118
3 | บึงกาฬ - ปากซัน | 115 | ACSR | 477 | เดี่ยว |  | 119.51 | 107.559
4 | นครพนม - ท่าแขก | 115 | ACSR | 1272 | คู่ | 2x214.712 | 429.43 | 386.487
5 | มุกดาหาร 2 - ปากบ่อ | 115 | ACSR | 477 | เดี่ยว |  | 119.51 | 107.559
6 | สิรินธร - บังเยาะ | 115 | ACSR | 477 | เดี่ยว |  | 119.51 | 107.559 | แก้ไขให้ตรงตาม Switching Diagram
หมายเหตุ ข้อมูล Capacity (Thermal Limit) อ้างอิงจาก Switching and Transmission Line Diagram ของ อคฟ.
จัดทำโดย วศ.วิศรุต วิทูรธรเมื่อ ก.ค. 2563
ACSR Aluminum Conductor, Steel - Reinforced
พิกัดสายส่ง (MW) = 0.9*MVA จากคำแนะนำของ วศ.วิศรุต

## พยากรณ์ Thaioil
ปริมาณที่ซื้อจาก กฟผ.
|  |  | 2564 |  | 2565 |  | 2566
| เดือน | จ.น. วัน | MW | Energy | MW | Energy | MW | Energy
| 1 | 31 | 2 | 0.2232 | 60 | 6.696
| 2 | 28 | 4.5 | 0.4536 | 40 | 4.032
| 3 | 31 | 7.5 | 0.837 | 30 | 3.348
| 4 | 30 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08
| 5 | 31 | 18 | 2.0088 | 2 | 0.2232
| 6 | 30 | 20 | 2.16 | 1 | 0.108
| 7 | 31 | 20 | 2.232 | 0 | 0
| 8 | 31 | 20 | 2.232 |  | 0
| 9 | 30 | 30 | 3.24 |  | 0
| 10 | 31 | 40 | 4.464 |  | 0
| 11 | 30 | 45 | 4.86 |  | 0
| 12 | 31 | 50 | 5.58 |  | 0
| Max |  | 50 | 29.3706 | 60 | 15.4872
อ้างอิง L.F.
| 15 |  | (ตามชั่วโมงการทำงาน)
โครงการล่าช้าจาก COVID-19 เลื่อนไป 1 ปี
|  |  | 2564 |  | 2565 |  | 2566
| เดือน | จ.น. วัน | MW | Energy | MW | Energy | MW | Energy
| 1 | 31 |  | 0 | 2 | 0.2232 | 60 | 6.696
| 2 | 28 |  | 0 | 4.5 | 0.4536 | 40 | 4.032
| 3 | 31 |  | 0 | 7.5 | 0.837 | 30 | 3.348
| 4 | 30 |  | 0 | 10 | 1.08 | 10 | 1.08
| 5 | 31 |  | 3e-06 | 18 | 2.0088 | 2 | 0.2232
| 6 | 30 |  | 0 | 20 | 2.16 | 1 | 0.108
| 7 | 31 |  | 0 | 20 | 2.232 | 0 | 0
| 8 | 31 |  |  | 20 | 2.232 | 0 | 0
| 9 | 30 |  |  | 30 | 3.24 | 0 | 0
| 10 | 31 |  |  | 40 | 4.464 | 0 | 0
| 11 | 30 |  |  | 45 | 4.86 | 0 | 0
| 12 | 31 |  |  | 50 | 5.58 | 0 | 0
| Max |  | 0 | 3e-06 | 50 | 29.3706 | 60 | 15.4872
หมายเหตุ : ปี 2564 เดือน 1-7 ค่าจริง (โครงการล่าช้าอย่างไม่มีกำหนด)
ลักษณะ
1.ซื้อเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น 2 ปี 2564-2565 แต่เลื่อนโครงการเพราะ COVID-19 เป็น 2565-2566 แทน
2.เมื่อสร้างเสร็จ (โรงไฟฟ้า(2x125MW) ,โรงกลั่น) โดยลักษณะการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. จะเป็นประเภทสำรอง ที่ว่าซื้อไฟฟ้าตอนที่โรงไฟฟ้าของตัวเองหยุดซ่อมบำรุงหรือขัดข้อง

## พยากรณ์ MM
ตารางพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของผู้รับเหมาเปิดหน้าดินเหมืองแม่เมาะ (ปี: 2563-2582) | [19 empty] | สิ่งแนบ
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand : MW)
ชื่อบริษัท
ค่าพยากรณ์
|  |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582
TOTAL (MW) |  |  | 140.516 | 140.516 | 140.516 | 150.479 | 150.479 | 150.479 | 92.733 | 92.733 | 92.733 | 69.362 | 69.362 | 69.362 | 73.043 | 73.043 | 73.043 | 58.936 | 58.936 | 58.936 | 78.002 | 17.32
%Growth |  |  |  | 0 | 0 | 7.0903 | 0 | 0 | -38.3748 | 0 | 0 | -25.2025 | 0 | 0 | 5.3069 | 0 | 0 | -19.3133 | 0 | 0 | 32.3503 | -77.7954
| คำนวณ Energy |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582
|  | เริ่มปี 64 |  | 15.158 | 15.158 | 16.2328 | 16.2328 | 16.2328 | 10.0035 | 10.0035 | 10.0035 | 7.4824 | 7.4824 | 7.4824 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 8.4144 | 1.8684
|  | เริ่มปี 53 | 80.3804 | 80.3804 | 80.3804 | 86.0796 | 86.0796 | 86.0796 | 53.0467 | 53.0467 | 53.0467 | 39.6776 | 39.6776 | 39.6776 | 41.7833 | 41.7833 | 41.7833 | 33.7136 | 33.7136 | 33.7136 | 44.62 | 9.9077
| คำนวณ Peak |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582
|  | เริ่มปี 64 |  | 93.2 | 93.2 | 99.8082 | 99.8082 | 99.8082 | 61.507 | 61.507 | 61.507 | 46.0057 | 46.0057 | 46.0057 | 48.4472 | 48.4472 | 48.4472 | 39.0905 | 39.0905 | 39.0905 | 51.7364 | 11.4878
|  | เริ่มปี 53 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 56.2224 | 56.2224 | 56.2224 | 34.6472 | 34.6472 | 34.6472 | 25.9152 | 25.9152 | 25.9152 | 27.2905 | 27.2905 | 27.2905 | 22.0198 | 22.0198 | 22.0198 | 29.1433 | 6.4711

## IPP-SPP ไฟสำรอง
ที่มา...บาส หผฟ-ผ.
| Case | PDP2018 Rev.1
| ปี | 1965 | 2037
Producer | แยกตาม | Producer
Planttype | กำลังผลิต | Contract Capacity
Region | เดือน | DEC
Depenable Capacity
Contract Capacity |  |  | 1.EGAT | 2.IPP | 3.แข่งขัน* | 4.Import | 5.SPP Firm | 6.SPP-NF | 7.VSPP | 8.EE | 9.Total
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2508 | 1965 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2509 | 1966 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2510 | 1967 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2511 | 1968 | 0 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
2512 | 1969 | 0 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
2513 | 1970 | 0 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
2514 | 1971 | 0 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
2515 | 1972 | 0 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
2516 | 1973 | 0 | 65.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2
2517 | 1974 | 0 | 84.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3245
2518 | 1975 | 0 | 84.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3245
2519 | 1976 | 0 | 84.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3245
2520 | 1977 | 0 | 84.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3245
2521 | 1978 | 0 | 84.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3245
2522 | 1979 | 0 | 84.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3245
2523 | 1980 | 0 | 444.3245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3245
2524 | 1981 | 0 | 2644.4245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.4245
2525 | 1982 | 0 | 3293.9595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293.9595
2526 | 1983 | 0 | 3294.1595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.1595
2527 | 1984 | 0 | 4682.199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682.199
2528 | 1985 | 0 | 5251.199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251.199
2529 | 1986 | 0 | 5491.199 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.199
2530 | 1987 | 0 | 5491.299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.299
2531 | 1988 | 0 | 5491.299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.299
2532 | 1989 | 0 | 5491.599 | 140.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631.699
2533 | 1990 | 0 | 5851.7994 | 140.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991.8994
2534 | 1991 | 0 | 5851.7994 | 140.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5991.8994
2535 | 1992 | 0 | 7956.7994 | 1012.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8969.0194
2536 | 1993 | 0 | 7956.8134 | 1315.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.9034
2537 | 1994 | 0 | 9300.2133 | 1315.09 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 10660.3034
2538 | 1995 | 0 | 11420.2133 | 1993.09 |  | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 13466.3034
2539 | 1996 | 0 | 11591.2133 | 1993.09 |  | 0 | 180 | 53 | 0 | 0 | 13817.3034
2540 | 1997 | 0 | 12815.2133 | 1993.09 |  | 0 | 221.5 | 61 | 0 | 0 | 15090.8034
2541 | 1998 | 0 | 13501.2133 | 1993.09 |  | 214 | 557 | 61 | 0 | 0 | 16326.3034
2542 | 1999 | 0 | 13501.2133 | 1993.09 |  | 340 | 1356 | 61 | 0 | 0 | 17251.3034
2543 | 2000 | 0 | 13501.2133 | 4833.09 |  | 340 | 1626 | 68 | 0 | 0 | 20368.3034
2544 | 2001 | 0 | 13735.2133 | 4833.09 |  | 340 | 1781 | 68 | 0 | 0 | 20757.3034
2545 | 2002 | 0 | 13735.2133 | 6874.09 |  | 640 | 1781 | 76 | 0 | 0 | 23106.3034
2546 | 2003 | 0 | 13735.2133 | 7937.09 |  | 640 | 1924.8 | 114 | 0 | 0 | 24351.1034
2547 | 2004 | 0 | 14550.7133 | 7937.09 |  | 640 | 1980.8 | 120 | 0 | 0 | 25228.6034
2548 | 2005 | 0 | 14550.7133 | 7937.09 |  | 640 | 2000.8 | 120 | 0 | 0 | 25248.6034
2549 | 2006 | 0 | 14550.7133 | 8610.34 |  | 640 | 2047.5 | 182 | 0 | 0 | 26030.5534
2550 | 2007 | 0 | 14550.7133 | 10017.59 |  | 640 | 2064.3 | 183.723 | 0 | 0 | 27456.3264 |  | EnergY | Cap. |  |  | EnergY | Cap.
2551 | 2008 | 0 | 14623.7133 | 12151.59 |  | 640 | 2064.3 | 183.723 | 0 | 0 | 29663.3264 |  | IPP SPP | IPP SPP | Standby Factor |  | IPP SPP | IPP SPP | Temporary Factor
2552 | 2009 | 0 | 14328.1254 | 12151.59 |  | 640 | 2085.1 | 243.723 | 0 | 0 | 29448.5383 |  | อัตราไฟสำรอง |  |  |  | อัตราไฟชั่วคราว
2553 | 2010 | 0 | 14998.1254 | 12151.59 |  | 1588 | 2175.1 | 305.723 | 0 | 0 | 31218.5383 |  | GWh | MW |  |  | GWh | MW
2554 | 2011 | 0 | 14998.1254 | 12081.69 |  | 2184.601 | 2175.1 | 372.923 | 0 | 0 | 31812.4393 | 2011 | 75.9979 | 14629.713 | 5.93% | 2011 | 52.0451 | 14629.713 | 4.061%
2555 | 2012 | 0 | 15010.1254 | 12741.69 |  | 2404.601 | 2444.6 | 517.923 | 0 | 0 | 33118.9394 | 2012 | 92.7905 | 15704.213 | 6.745% | 2012 | 27.0222 | 15704.213 | 0.019643
2556 | 2013 | 0 | 15010.1254 | 12741.69 |  | 2404.601 | 3524.6 | 850.923 | 46.64 |  | 34578.5793 | 2013 | 92.8972 | 17117.213 | 6.195% | 2013 | 5.1391 | 17117.213 | 0.0034273
2557 | 2014 | 0 | 15482.1254 | 13166.7 |  | 2404.601 | 3614.6 | 914.923 | 46.64 |  | 35629.5894 | 2014 | 110.0411 | 17696.223 | 7.099% | 2014 | 59.4035 | 17696.223 | 0.03832
2558 | 2015 | 0 | 15545.8254 | 14766.7 |  | 3386.601 | 3996.6 | 1520.923 | 76.04 |  | 39292.6894 | 2015 | 120.299 | 20284.223 | 6.77% | 2015 | 64.3733 | 20284.223 | 0.036228
2559 | 2016 | 0 | 16416.3754 | 15218.5 |  | 3877.601 | 4806.6 | 1950.923 | 76.04 |  | 42346.0394 | 2016 | 142.4465 | 21976.023 | 7.399% | 2016 | 20.2034 | 21976.023 | 0.010495
2560 | 2017 | 0 | 16131.8754 | 15488.5 |  | 3877.601 | 5760.6 | 2745.923 | 81.24 |  | 44085.7394 | 2017 | 149.3691 | 23995.023 | 7.106% | 2017 | 26.4256 | 23995.023 | 0.012572
2561 | 2018 | 0 | 15813.6 | 14948.5 |  | 3877.6 | 6450.1 | 2306.723 | 4022.051 |  | 47418.574 | 2018 | 142.2456 | 23705.323 | 6.85% | 2018 | 1.3736 | 23705.323 | 0.00066149
2562 | 2019 | 0 | 15130.825 | 14948.5 |  | 5720.603 | 6775.6 | 2722.723 | 4155.1818 |  | 49453.4328 | 2019 | 133.3572 | 24446.823 | 6.227% | 2019 | 0 | 24446.823 | 0
2563 | 2020 | 0 | 17468.3253 | 14248.5 | 0 | 5720.601 | 9571.51 |  | 4383.6225 | 0 | 51392.5588 | 2020 | 140.3838 | 23820.01 | 6.728% | 2020 | 0 | 23820.01 | 0
2564 | 2021 | 0 | 17482.3253 | 15498.5 | 0 | 5720.601 | 9974.38 |  | 4502.6125 | 0 | 53178.4188 | 2021 | 150.125 | 25472.88 | 6.728% | 2021 | 0 | 25472.88 | 0
2565 | 2022 | 0 | 16380.3253 | 16748.5 | 0 | 6234.901 | 9944.38 |  | 5122.6125 | 0 | 54430.7188 | 2022 | 157.3151 | 26692.88 | 6.728% | 2022 | 0 | 26692.88 | 0
2566 | 2023 | 0 | 15736.3253 | 17648.5 | 0 | 6234.901 | 9933.38 |  | 5337.6125 | 0 | 54890.7188 | 2023 | 162.5545 | 27581.88 | 6.728% | 2023 | 0 | 27581.88 | 0
2567 | 2024 | 0 | 15736.3253 | 18898.5 | 700 | 6234.901 | 9493.58 |  | 5573.4125 | 0 | 56636.7188 | 2024 | 171.4549 | 29092.08 | 6.728% | 2024 | 0 | 28392.08 | 0
2568 | 2025 | 0 | 14656.3253 | 16758.5 | 1400 | 6234.901 | 9317.58 |  | 5659.02 | 0 | 54026.3263 | 2025 | 161.9309 | 27476.08 | 6.728% | 2025 | 0 | 26076.08 | 0
2569 | 2026 | 0 | 16254.3253 | 17028.5 | 1400 | 6934.901 | 9312.58 |  | 5847.1963 | 0 | 56777.5026 | 2026 | 163.4927 | 27741.08 | 6.728% | 2026 | 0 | 26341.08 | 0
2570 | 2027 | 0 | 17828.3253 | 15257.5 | 1400 | 6934.901 | 9312.58 |  | 6129.9746 | 0 | 56863.281 | 2027 | 153.0553 | 25970.08 | 6.728% | 2027 | 0 | 24570.08 | 0
2571 | 2028 | 0 | 17952.3253 | 14544.5 | 1400 | 7634.901 | 9209.58 |  | 7466.0044 | 0 | 58207.3108 | 2028 | 148.2462 | 25154.08 | 6.728% | 2028 | 0 | 23754.08 | 0
2572 | 2029 | 0 | 18932.3253 | 14544.5 | 1400 | 7508.901 | 9209.58 |  | 8689.0802 | 0 | 60284.3866 | 2029 | 148.2462 | 25154.08 | 6.728% | 2029 | 0 | 23754.08 | 0
2573 | 2030 | 0 | 19232.3253 | 14544.5 | 2100 | 7508.901 | 9209.58 |  | 9958.2896 | 0 | 62553.596 | 2030 | 152.3716 | 25854.08 | 6.728% | 2030 | 0 | 23754.08 | 0
2574 | 2031 | 0 | 19482.3253 | 14544.5 | 2100 | 7508.901 | 9169.38 |  | 12456.7372 | 0 | 65261.8436 | 2031 | 152.1347 | 25813.88 | 6.728% | 2031 | 0 | 23713.88 | 0
2575 | 2032 | 0 | 19782.3253 | 12464 | 4200 | 8208.901 | 9160.58 |  | 13024.0245 | 354 | 67193.8309 | 2032 | 152.1978 | 25824.58 | 6.728% | 2032 | 0 | 21624.58 | 0
2576 | 2033 | 0 | 20220.3253 | 10330 | 5200 | 8908.901 | 9160.58 |  | 15829.709 | 556 | 70205.5153 | 2033 | 145.5145 | 24690.58 | 6.728% | 2033 | 0 | 19490.58 | 0
2577 | 2034 | 0 | 19335.3253 | 10330 | 6200 | 8908.901 | 9139.995 |  | 16233.5068 | 1415 | 71562.7281 | 2034 | 151.2867 | 25669.995 | 6.728% | 2034 | 0 | 19469.995 | 0
2578 | 2035 | 0 | 18940.3253 | 10330 | 6900 | 8660.901 | 9049.995 |  | 17662.8058 | 2440 | 73984.0272 | 2035 | 154.8818 | 26279.995 | 6.728% | 2035 | 0 | 19379.995 | 0
2579 | 2036 | 0 | 18370.3253 | 10330 | 7600 | 8660.901 | 9049.995 |  | 19123.8371 | 3300 | 76435.0584 | 2036 | 159.0072 | 26979.995 | 6.728% | 2036 | 0 | 19379.995 | 0
2580 | 2037 | 0 | 18545.3253 | 9670 | 8300 | 8660.901 | 8781.885 |  | 19253.2095 | 4000 | 77211.3208 | 2037 | 157.6629 | 26751.885 | 6.728% | 2037 | 0 | 18451.885 | 0
| *โรงไฟฟ้าหลักแข่งขันระหว่าง กฟผ. กับ IPP ถ้าไม่สร้าง Owner ขึ้นมาใหม่ก็จัดให้อยู่ใน IPP (คงผล โภคา หผฟ-ผ.) | [15 empty] | ไม่ได้ใช้เพราะไม่ขึ้นกับจำนวน รฟ.รายปี
**VSPP Firm 2563-2580 รวมข้อมูล VSPP Non-Firm แล้ว
สัดส่วน Energy รายภาคจาก Profile 2021
ภาค | bar: 0; 3
|  | IPP | SPP | รวม
นครหลวง
| อีสาน | 3: 0.05831
| ใต้ | 3: 0.60641
| เหนือ | 3: 0.37332
| กลาง | 3: 98.962
| รวม | 3: 100

## EDL
EDCL ปัจจัยหลักเป็นน้ำในประเทศ (Energy Mix 70-80%)
GDP
จำนวนผู้ติดเชื้อ
ลาวได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ไม่กระทบต่อการซื้อไฟฟ้าจาก EGAT มาก
จากข้อมูล GDP2020 และจำนวนผู้ติดเชื้อ 2021 ซึ่งมีมาตรการ lock down แต่การซื้อไฟจากประเทศไทยไม่ลดลงเลย
"lockdown on April 1, 2020 (after its first Covid-19 case was detected on March 24, 2020)"
Ref.
Post-Covid-19 Economic and Health Recovery in Laos ¦ Center for Strategic and International Studies (csis.org)
Lao PDR Energy Outlook 2020 - Publications : ERIA

## EDC
EDC ปัจจัยหลักเป็น Demand ในประเทศและน้ำ (Gen. Mix โดยที่ใช้น้ำประมาณ 44% )
2020
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โลก
“The economy contracted by 3.1% in 2020 because of the global coronavirus disease (COVID-19) pandemic."
Cambodia’s Economy to Recover in 2021, Accelerate in 2022 — ADB ¦ Asian Development Bank
| GDP |  | เริ่มซื้อไฟน้อยลง | ภาพรวมระบบไฟฟ้ากัมพูชา 2020 ลดลง
GDP ต่ำสุด
2021
ได้รับผลกระทบ COVID-19 ในประเทศ (GDP ค่าจริงยังไม่มี โดย Forecast ล่าสุด ณ Sep 21 อยู่ที่ 1.9-2.2%)
Cambodia: Economy ¦ Asian Development Bank (adb.org)
2022
คาดการณ์ว่า Economic จะฟื้นตัวโดยที่ Forecast GDP ไว้ประมาณ 4-5%
"Cambodia is now living with COVID-19. Since November 2021, the authorities have relaxed travel restrictions, “reopening” the country for business, while continuing to strictly enforce protective health measures."
"The economy is expected to continue to recover amid a rollback of COVID-19-related restrictions. Real GDP growth is projected to reach 4.5 percent in 2022."
| As DECEMBER 9, 2021 | Cambodia Country Economic Update, December 2021: Living with COVID-19 (worldbank.org)
เริ่มกลับมาซื้อไทยปกติ
Ref.
Report KH 2020_R11 Final (Create outline) (edc.com.kh)
EAC
Cambodia GDP - 2021 Data - 2022 Forecast - 1960-2020 Historical - Chart - News (tradingeconomics.com)
Search ¦ Asian Development Bank (adb.org)
Cambodia's Economic Growth to Slow in 2020, Rebound Expected in 2021 — ADB ¦ Asian Development Bank
GDP growth (annual %) - Cambodia ¦ Data (worldbank.org)
Cambodia Country Economic Update, December 2021: Living with COVID-19 (worldbank.org)

## DCs_Mar
Load Forecast of Direct Customer : Aug 2023
[23 empty] | 168.174 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy Demend (GWh)
Direct Customer | Actual
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |  | หมายเหตุ | Region
D1. Sattahip Navy Station | 228.583 | 242.179 | 247.484 | 250.328 | 258.522 | 280.866 | 295.938 | 305.428 | 319.8447 | 349.927 | 353.4444 | 390.3622 | 389.293 | 412.1546 | 436.076 | 471.4289 | 482.9912 | 505.7142 | 545.9004 | 524.9526 | 511.4297 | 529.2007 | 573.6335 | 600.4409 | 628.465 | 657.7442 | 688.3456 | 720.317 | 753.7352 | 788.6576 | 825.1416 | 844.8303 | 859.2017 | 873.573 | 883.1539 | 893.6929 | 906.1481 | 918.7768 | 931.5816 | 944.5648 | 957.7289 | 971.0766 | 984.6102 | 998.3324 | 1012.2459 | 1026.3534 | 1040.6574 | 1055.1607 | 1069.8662 | 1084.7767 | 6 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 6
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC) | [50 empty] | 6 |  | 6
D2. VOA | 4.496 | 4.327 | 4.395 | 4.291 | 4.083 | 3.777 | 3.365 | 3.265 | 3.407 | 3.1408 | 2.6154 | 2.3459 | 3.092 | 2.9028 | 2.869 | 2.3805 | 2.2318 | 2.4266 | 2.1332 | 2.2239 | 2.4782 | 2.5603 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 5 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 5
D3. SCG (TungSong) | 365.812 | 341.344 | 316.139 | 357.344 | 392.814 | 434.428 | 436.581 | 399.447 | 323.1165 | 347.6697 | 369.9331 | 386.0741 | 409.079 | 393.1976 | 420.277 | 329.4568 | 213.6287 | 238.665 | 250.955 | 241.2518 | 245.9275 | 201.4997 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 3 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 3
D4. SCG (TaLuang) | 125.216 | 261.208 | 162.769 | 204.456 | 269.079 | 257.509 | 217.561 | 199.365 | 166.0864 | 201.5476 | 188.1363 | 230.2271 | 218.572 | 223.9683 | 234.296 | 233.1529 | 235.4286 | 228.9981 | 204.9346 | 191.1815 | 189.44 | 158.8576 | 168.174 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 5 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 5
D5. Jalaprathan Cement | 49.103 | 67.596 | 67.713 | 78.238 | 72.347 | 76.649 | 63.559 | 55.303 | 27.0703 | 26.8152 | 27.6487 | 32.2494 | 57.644 | 65.2058 | 68.3 | 71.9888 | 55.6379 | 29.7707 | 27.1089 | 30.7436 | 27.9805 | 31.2415 | 30 | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 4
D6. Siam Iron and Steel | 147.086 | 174.292 | 163.905 | 183.075 | 170.918 | 157.004 | 202.881 | 193.309 | 184.8536 | 219.8125 | 196.2999 | 226.4595 | 202.328 | 187.7953 | 141.804 | 153.7684 | 179.0954 | 176.3552 | 169.8524 | 198.7103 | 37.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
D7. Padaeng Industry | 410.325 | 409.202 | 434.634 | 440.107 | 396.961 | 361.332 | 418.714 | 449.259 | 456.3844 | 432.8235 | 430.9565 | 413.2189 | 343.523 | 298.0592 | 307.285 | 308.6389 | 102.5627 | 2.1403 | 1.0785 | 0.87794 | 0.80308 | 0.6705 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 4 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 4
D8. ESSO (AO PHAI) | 7.582 | 4.082 | 6.154 | 8.029 | 10.382 | 10.264 | 10.31 | 12.024 | 9.406 | 7.7475 | 6.5559 | 7.0298 | 9.314 | 6.6683 | 6.907 | 16.942 | 8.4176 | 8.8561 | 8.8929 | 13.118 | 11.3796 | 4.2805 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 6 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 6
D9. IPP-Ratch (THARAB) | 1.938 | 2.367 | 3.113 | 3.834 | 3.621 | 3.816 | 3.294 | 3.261 | 2.8106 | 3.7762 | 3.2024 | 3.4771 | 3.075 | 3.1929 | 3.82 | 4.0754 | 2.7851 | 2.555 | 2.3486 | 1.9893 | 2.0063 | 2.1287 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 7 |  | 7
D10. IPP-Ratchburi Power | 6.752 | 6.34 | 7.815 | 10.469 | 7.942 | 0 | 0.016 | 0.024 | 0.018371 | 0.015578 | 0.014848 | 0.017395 | 0.019387 | 0.021702 | 0.024 | 0.022301 | 0.021663 | 0.022828 | 0.021918 | 0.020795 | 0.022814 | 0.022007 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 7 | ไม่ปรับค่าพยากรณ์จากชุดล่าสุด เนื่องจากข้อมูลจริงใกล้เคียงกับค่าพยากรณ์ Sep 2021 | 7
IPP-RH (CAMP AREA) | 1.926 | 2.026 | 3.038 | 4.031 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 7 |  | 7
IPP-REGCO (CAMP AREA) | 1.622 | 1.62 | 1.605 | 1.598 | 1.648 | 1.628 | 1.709 | 1.806 | 1.7779 | 1.7953 | 1.7903 | 1.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 7 |  | 7
D11. OTHERS | 217.944 | 224.466 | 323.39 | 329.141 | 315.214 | 313.83 | 303.82 | 289.101 | 140.05 | 6.1082 | 4.7233 | 4.6726 | 4.6124 | 3.787 | 8.714 | 8.5617 | 203.8048 | 189.8426 | 90.2575 | 80.3804 | 15.158 | 13.6496 | 16.2328 | 16.2328 | 16.2328 | 10.0035 | 10.0035 | 10.0035 | 7.4824 | 7.4824 | 7.4824 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 4 | อัพเดทค่าจริงปี 2564 ให้สูตรคำนวณ ผลที่ได้ปรับค่าเพียงเล็กน้อย | 4
D12. IPP_SPP_Standby | 39.852 | 87.856 | 47.424 | 37.5 | 50.4072 | 73.3173 | 120.4753 | 200.9921 | 133.0006 | 166.5408 | 75.9979 | 92.7905 | 92.8972 | 110.0411 | 120.299 | 142.4465 | 149.3691 | 142.2456 | 133.3572 | 167.5493 | 220.9343 | 298.5307 | 162.5545 | 171.4549 | 161.9309 | 163.4927 | 153.0553 | 148.2462 | 148.2462 | 152.3716 | 152.1347 | 152.1978 | 145.5145 | 151.2867 | 154.8818 | 159.0072 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 157.6629 | 6 |  | 6 | กำหนดให้อยู่ภาคกลางตะวันออก เนื่องจากมี รฟ. เยอะที่สุด
D13. Temporary | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 36.5364 | 29.7055 | 26.0278 | 5.284 | 4.0617 | 52.0451 | 27.0222 | 5.1391 | 59.4035 | 64.3733 | 20.2034 | 26.4256 | 1.3736 | 0 | 6.0495 | 0 | 8.5028 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3736 | 6 |  | 6 | กำหนดให้อยู่ภาคกลางตะวันออก เนื่องจากมี รฟ. เยอะที่สุด
D14. Thaioil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1e-05 | 0 | 0 | 29.3706 | 15.4872 | [25 empty] | 6 |  | 6
E1. G2G-EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.822 | 188.186 | 225.3228 | 272.1236 | 315.7471 | 393.0579 | 416.974 | 350.0716 | 138.644 | 146.892 | 86.8028 | 211.7462 | 942.0079 | 610.098 | 77.3373 | 566.5336 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 6 | EDC จะโตตาม Demand ของประเทศเป็นหลัก (Gen mix น้ำประมาณ 40%) ซึ่งปี 2020-2021 โดนผลกระทบ COVID-19 และปี 2022 ฟื้นตัวกลับมาตามข่าวและค่าพยากรณ์ GDP ของ ADB | 6
E2. Power Exchange EGAT-TNB | 27.652 | 7.308 | 0.504 | 0.024 | 1.158 | 0.123 | 0 | 0.108 | 0.86962 | 0.83323 | 322.9882 | 1.0617 | 4.223 | 22.3581 | 122.591 | 157.8349 | 132.6892 | 122.5779 | 136.1359 | 142.5594 | 160.0817 | 86.3 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 3 | สถิติย้อนหลัง 3 ปี | 3
E3. G2G-EDL | 164.966 | 178.658 | 203.19 | 248.245 | 489.691 | 582.239 | 726.888 | 768.825 | 1075.5448 | 1032.342 | 681.7288 | 1135.0019 | 948.692 | 1216.8504 | 1436.613 | 569.5944 | 358.6259 | 246.7503 | 1295.1215 | 1361.7043 | 1259.8014 | 829.623 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 2 | EDL จะโตตามปริมาณน้ำเป็นหลักเนื่องจาก Gen mix ของประเทศมีน้ำสูงถึง 70-80% โดยที่ปี 2019-2022 แล้งจริงจนโรงไฟฟ้าพลังน้ำของลาวประกาศเป็นปีน้ำแล้ง (ทำให้สามารถขายไฟมาไทยได้น้อยลงโดยไม่โดนค่าปรับ) ปี 2023-2050 พิจารณาเป็นปีน้ำปกติ | 2
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | 144.534 | 152.888 | 176.524 | 199.203 | 237.945 | 243.61 | 348.987 | 351.875 | 645.0219 | 710.2519 | 417.9478 | 788.9345 | 694.541 | 939.1891 | 1120 | 414.4371 | 236.4237 | 179.6993 | 1166.9436 | 1208.2514 | 1115.1651 | 761.2264 | [28 empty] | 2 |  | 2
- NK-Vientiene | 0.914 | 2.915 | 13.071 | 24.854 | 46.425 | 33.715 | 103.129 | 86.637 | 332.0855 | 416.0257 | 185.7316 | 372.9532 | 228.679 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [31 empty] | 2 |  | 2
- Mukdahan 2-Pak Bo | 77.227 | 83.673 | 88.403 | 95.82 | 108.278 | 120.557 | 136.598 | 146.323 | 170.5612 | 196.131 | 124.2586 | 73.0917 | 0.189 | 0 | 0 | [35 empty] | 2 |  | 2
- Nakonpanom-Thakhek | 66.142 | 66.219 | 74.402 | 76.775 | 79.101 | 87.597 | 104.137 | 109.236 | 100.0942 | 49.4823 | 102.2974 | 331.4217 | 440.554 | 0 | 0 | [35 empty] | 2 |  | 2
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | 0.251 | 0.081 | 0.648 | 1.754 | 4.141 | 1.741 | 5.123 | 9.679 | 42.2811 | 48.613 | 5.6603 | 11.4679 | 25.119 | 0 | 0 | [35 empty] | 2 |  | 2
- Tha Li-Paklay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 |  | 2
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | 20.432 | 25.77 | 26.666 | 47.23 | 51.306 | 46.723 | 60.398 | 79.092 | 74.0151 | 109.5677 | 107.4174 | 144.3156 | 187.552 | 203.993 | 245.181 | 108.2481 | 73.2284 | 67.051 | 128.1778 | 153.4529 | 144.6363 | 68.3966 | [28 empty] | 2 |  | 2
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 200.44 | 291.694 | 290.356 | 307.629 | 316.0547 | 192.6028 | 84.0419 | 98.3742 | 66.599 | 73.6683 | 71.432 | 46.9093 | 48.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 2 |  | 2
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 27.147 | 30.229 | 40.4531 | 19.9196 | 72.3216 | 103.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 2 |  | 2
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน | 1.306 | 1.453 | 1.689 | 2.08 | 3.611 | 2.853 | 3.11 | 3.096 | 3.4954 | 6.97 | 11.4959 | 1.5909 | 0.51 | 0.31638 | 1.108 | 13.4294 | 0.74218 | 0.36155 | 1.0329 | 0.96623 | 0.4702 | 1.2043 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 2 |  | 2
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ | 0.826 | 0.805 | 0.784 | 0.835 | 0.9 | 0.913 | 0.861 | 0.881 | 1.0665 | 0.81959 | 0.99634 | 0.70348 | 0.564 | 0.49842 | 0.773 | 0.8599 | 0.90702 | 0.75019 | 0.74399 | 0.91124 | 0.47836 | 0.9109 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 2 |  | 2
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.31751 | 0.098545 | 0.20416 | 0.252 | 0.12107 | 0.354 | 1.3117 | 0.62965 | 0.13936 | 0.15607 | 0.05471 | 0.043255 | 0.08539 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 2 |  | 2
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 2.2617 | 3.5171 | 3.532 | 3.565 | 3.559 | 4.0236 | 4.3653 | 3.6499 | 4.9993 | 5.4458 | 3.5731 | 3.3973 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 2 |  | 2
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.243 | 5.8004 | 0 | 0.000617 | 8.7845 | 4.342 | 0 | 0 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4 |  | 4
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0.20903 | 0.3927 | 0.5519 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 2 |  | 2
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073268 | 1.0251 | 1.7307 | 1.4054 | 2.068 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 2 |  | 2
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 3.38 | 0.038525 | 0.005088 | 0.033114 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 2 |  | 2
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 2
Energy Demand of Domestic Customer | 1608.237 | 1828.905 | 1789.578 | 1912.441 | 1956.5072 | 2010.9567 | 2107.9288 | 2138.6119 | 1773.1105 | 1771.7815 | 1713.3641 | 1817.6907 | 1738.5881 | 1766.3981 | 1815.0443 | 1763.0664 | 1662.4 | 1528.966 | 1436.8411 | 1459.0489 | 1264.9641 | 1251.1446 | 1212.6785 | 1271.6071 | 1318.2238 | 1327.3483 | 1347.5123 | 1374.6746 | 1405.5717 | 1444.6195 | 1480.8666 | 1501.0155 | 1508.7036 | 1528.8471 | 1540.5013 | 1555.1658 | 1566.2766 | 1578.9053 | 1591.7101 | 1604.6933 | 1617.8574 | 1631.205 | 1644.7387 | 1658.4609 | 1672.3744 | 1686.4818 | 1700.7858 | 1715.2892 | 1729.9947 | 1744.9052
% Increase |  | 13.72% | -2.15% | 6.865% | 2.304% | 2.783% | 4.822% | 1.456% | -17.09% | -0.07495% | -3.297% | 6.089% | -4.352% | 1.6% | 2.754% | -2.864% | -5.71% | -8.027% | -6.025% | 1.546% | -13.3% | -1.092% | -3.074% | 4.859% | 3.666% | 0.6922% | 1.519% | 2.016% | 2.248% | 2.778% | 2.509% | 1.361% | 0.5122% | 1.335% | 0.7623% | 0.9519% | 0.7144% | 0.8063% | 0.811% | 0.8157% | 0.8204% | 0.825% | 0.8297% | 0.8343% | 0.8389% | 0.8436% | 0.8482% | 0.8527% | 0.8573% | 0.8619%
% Share | 89.2% | 90.67% | 89.67% | 88.39% | 79.8% | 77.43% | 73.89% | 68.99% | 57.56% | 57.4% | 56.2% | 54.21% | 55.84% | 52.57% | 50.64% | 66.21% | 73.98% | 72.22% | 37.5% | 40.67% | 45.69% | 45.58% | 50.65% | 51.84% | 52.73% | 52.91% | 53.28% | 53.78% | 54.33% | 55.01% | 55.62% | 55.95% | 56.08% | 56.41% | 56.59% | 56.83% | 57% | 57.2% | 57.39% | 57.59% | 57.79% | 57.99% | 58.19% | 58.4% | 58.6% | 58.8% | 59.01% | 59.21% | 59.42% | 59.63%
Energy Demand of Export | 194.75 | 188.224 | 206.167 | 251.184 | 495.36 | 586.128 | 744.681 | 961.096 | 1307.3796 | 1315.1403 | 1335.3166 | 1535.1372 | 1374.747 | 1593.7809 | 1768.885 | 899.7463 | 584.762 | 588.1851 | 2394.6498 | 2128.0599 | 1503.5886 | 1494.0739 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548
% Increase |  | -3.351% | 9.533% | 21.84% | 97.21% | 18.32% | 27.05% | 29.06% | 36.03% | 0.5936% | 1.534% | 14.96% | -10.45% | 15.93% | 10.99% | -49.13% | -35.01% | 0.5854% | 307.1% | -11.13% | -29.34% | -0.6328% | -20.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
% Share | 10.8% | 9.331% | 10.33% | 11.61% | 20.2% | 22.57% | 26.11% | 31.01% | 42.44% | 42.6% | 43.8% | 45.79% | 44.16% | 47.43% | 49.36% | 33.79% | 26.02% | 27.78% | 62.5% | 59.33% | 54.31% | 54.42% | 49.35% | 48.16% | 47.27% | 47.09% | 46.72% | 46.22% | 45.67% | 44.99% | 44.38% | 44.05% | 43.92% | 43.59% | 43.41% | 43.17% | 43% | 42.8% | 42.61% | 42.41% | 42.21% | 42.01% | 41.81% | 41.6% | 41.4% | 41.2% | 40.99% | 40.79% | 40.58% | 40.37%
Energy Demand of OVER ALL | 1802.987 | 2017.129 | 1995.745 | 2163.625 | 2451.8672 | 2597.0847 | 2852.6098 | 3099.7079 | 3080.4901 | 3086.9218 | 3048.6806 | 3352.8279 | 3113.3351 | 3360.1791 | 3583.9293 | 2662.8127 | 2247.162 | 2117.1511 | 3831.4909 | 3587.1088 | 2768.5527 | 2745.2185 | 2394.2332 | 2453.1618 | 2499.7786 | 2508.9031 | 2529.0671 | 2556.2294 | 2587.1264 | 2626.1743 | 2662.4214 | 2682.5703 | 2690.2584 | 2710.4019 | 2722.0561 | 2736.7205 | 2747.8313 | 2760.4601 | 2773.2648 | 2786.248 | 2799.4122 | 2812.7598 | 2826.2934 | 2840.0157 | 2853.9292 | 2868.0366 | 2882.3406 | 2896.844 | 2911.5495 | 2926.4599
% Increase |  | 11.88% | -1.06% | 8.412% | 13.32% | 5.923% | 9.839% | 8.662% | -0.62% | 0.2088% | -1.239% | 9.976% | -7.143% | 7.929% | 6.659% | -25.7% | -15.61% | -5.786% | 80.97% | -6.378% | -22.82% | -0.8428% | -12.79% | 2.461% | 1.9% | 0.365% | 0.8037% | 1.074% | 1.209% | 1.509% | 1.38% | 0.7568% | 0.2866% | 0.7488% | 0.43% | 0.5387% | 0.406% | 0.4596% | 0.4639% | 0.4682% | 0.4725% | 0.4768% | 0.4812% | 0.4855% | 0.4899% | 0.4943% | 0.4987% | 0.5032% | 0.5076% | 0.5121%
2022-03-01
Individual Peak Demend (MW)
Direct Customer | Actual
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
D1. Sattahip Navy Station | 37.18 | 38.72 | 39 | 41.18 | 43.56 | 44.94 | 48.16 | 49.14 | 50.78 | 56.44 | 56.56 | 62.64 | 64.88 | 68.08 | 72.695 | 79 | 78.71 | 80.875 | 94.46 | 82.36 | 84.245 | 89.59 | 102.2 | 99.338 | 103.975 | 108.819 | 113.882 | 119.171 | 124.7 | 130.477 | 136.513 | 139.771 | 142.148 | 144.526 | 146.111 | 147.855 | 149.915 | 152.005 | 154.123 | 156.271 | 158.449 | 160.657 | 162.896 | 165.167 | 167.468 | 169.802 | 172.169 | 174.568 | 177.001 | 179.468
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC)
D2. VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.95465 | 0.90179 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102
D3. SCG (TungSong) | 87.8 | 82.32 | 73.04 | 74.48 | 85.52 | 85.24 | 84.64 | 81.32 | 73.4 | 77.04 | 74.32 | 79.7 | 69.88 | 78.96 | 81.24 | 73.23 | 63.93 | 59.805 | 68.385 | 64.595 | 56.875 | 55.685 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
D4. SCG (TaLuang) | 53.2 | 54.8 | 52.24 | 54.08 | 54.16 | 54 | 52.88 | 51.2 | 50.4 | 48.6 | 49.64 | 50.78 | 45.38 | 51.17 | 53.18 | 52.26 | 47.555 | 49.68 | 43.42 | 53.315 | 41.67 | 40.925 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
D5. Jalaprathan Cement | 12.16 | 13.48 | 13.56 | 14.6 | 14.76 | 14.36 | 14.34 | 14.12 | 6.8 | 6.44 | 6.78 | 6.92 | 12.64 | 12.9 | 13.2 | 13.38 | 13.325 | 6.535 | 6.465 | 6.365 | 6.36 | 6.36 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
D6. Siam Iron and Steel | 59.08 | 51.14 | 51.9 | 51.78 | 51.02 | 48.48 | 46.16 | 47.24 | 44.32 | 41.64 | 41.98 | 43.2 | 43.34 | 48.69 | 45.68 | 44.62 | 43.12 | 42.73 | 43.83 | 43.22 | 41.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D7. Padaeng Industry | 52.88 | 52.554 | 57.593 | 57.52 | 57.6 | 57.8 | 57.92 | 59 | 59.4 | 59.96 | 60.3 | 58.48 | 58.78 | 58.33 | 54.64 | 53.84 | 27.57 | 0.63 | 0.39 | 0.255 | 0.195 | 0.135 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
D8. ESSO (AO PHAI) | 11.368 | 11 | 12.664 | 12.288 | 10.6 | 10.4 | 12.976 | 11.424 | 10.416 | 10.72 | 10.36 | 10.38 | 10.58 | 6.94 | 8.34 | 10.94 | 11.205 | 10.69 | 10.115 | 12.96 | 11.995 | 7.865 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
D9. IPP-Ratch (THARAB) | 1.44 | 1.58 | 1.66 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 6.95 | 6.19 | 1.135 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125
D10. IPP-Ratchburi Power | 1.748 | 1.48 | 1.76 | 1.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-RH (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-REGCO (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D11. OTHERS | 72.66 | 93.63 | 71.89 | 74.5 | 70.75 | 72.14 | 71.05 | 106.76 | 66.85 | 77.03 | 83.4 | 61.9 | 63.7 | 65.2 | 86.1 | 63.15 | 61.7 | 91.44 | 61.75 | 52.5 | 93.2 | 106.25 | 104.366 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2
D12+D13. IPP_SPP_Standby+Temporary | 85.92 | 97.8 | 103.76 | 139.28 | 122.24 | 155.84 | 151.48 | 161.84 | 164.92 | 180.28 | 127.8 | 154.66 | 101.3 | 31.22 | 84.372 | 132.06 | 136.24 | 83.271 | 148.92 | 238.585 | 250.958 | 277.186 | 147 | 155 | 147 | 148 | 139 | 134 | 134 | 138 | 138 | 138 | 132 | 137 | 140 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
D14. Thaioil | [20 empty] | 0 | 0 | 60 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1. G2G-EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 37.2 | 42.8 | 51.6 | 61.2 | 86 | 124 | 131.6 | 98.42 | 124.21 | 120.46 | 116.96 | 219.24 | 223.67 | 182.45 | 214.14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
E2. Power Exchange EGAT-TNB | 413.4 | 117.8 | 294.2 | 74.2 | 302.8 | 150.6 | 30 | 60.2 | 60.4 | 31.8 | 305.6 | 201.4 | 304 | 359.76 | 302.8 | 301.6 | 259.8 | 258.4 | 200.7 | 200.7 | 302.1 | 298 | 301.5 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298
E3. G2G-EDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.76 | 449.2 | 395.21 | 336.68 | 357.23 | 608.73 | 592.058 | 595.64 | 690.17 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 371.55 | 325.81 | 308.06 | 314.33 | 535.5 | 483.63 | 502.14 | 600.52 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86
- NK-Vientiene | 12.68 | 25.86 | 45.32 | 84.92 | 101.84 | 59.42 | 101.5 | 69.2 | 143.6 | 157.2 | 135.8 | 176.4 | 197.4 | 195 | 264 | 217.8 | 225.2 | 241.02 | 340.21 | 304.29 | 308.76 | 337.57 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54
- Mukdahan 2-Pak Bo | 19.16 | 19.128 | 18.932 | 21.08 | 24.66 | 26.4 | 29.98 | 31.84 | 35.32 | 40.58 | 44.04 | 47.18 | 37.44 | 57.2 | 61.46 | 66.36 | 55.44 | 44.92 | 73.26 | 60.37 | 80.69 | 96.47 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56
- Nakonpanom-Thakhek | 16.324 | 17.016 | 16.512 | 18.76 | 17.44 | 29.78 | 22.76 | 24.2 | 23.44 | 50.78 | 65.8 | 106.56 | 169.2 | 115.06 | 112.015 | 115.215 | 142.55 | 125.85 | 179.69 | 191.25 | 132.88 | 140.45 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | 9.858 | 3.12 | 9.06 | 9.58 | 32.62 | 7.68 | 14.84 | 16.54 | 42.8 | 30 | 31.6 | 44 | 36.2 | 35 | 31.4 | 25 | 30.8 | 29.94 | 40.06 | 26.31 | 31.3 | 45.87 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11
- Tha Li-Paklay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.992 | 114.97 | 102.45 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | 17.21 | 19.68 | 18.4 | 21.49 | 26.19 | 27.49 | 27.44 | 30.7 | 41.11 | 47.84 | 53.86 | 61.94 | 82.66 | 89.56 | 99.72 | 98.335 | 78.645 | 93.39 | 91.1 | 106.12 | 121.73 | 103.59 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 39.84 | 41.76 | 42 | 43.08 | 44 | 60.8 | 59.3 | 38.44 | 41.74 | 27.28 | 26.22 | 41.86 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 14.28 | 14.4 | 14.84 | 23.04 | 63.82 | 38.44 | 31.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Co incident Peak of Domestic Customer | 307.2582 | 359.691 | 335.6278 | 444.6802 | 398.4462 | 436.2398 | 442.948 | 504.146 | 398.722 | 435.09 | 360.95 | 407.27 | 322.114 | 387.33 | 397.993 | 411.0153 | 320.841 | 310.941 | 219.412 | 343.105 | 456.9174 | 488.3905 | 311.7114 | 320.028 | 322.323 | 325.9506 | 321.0766 | 319.8787 | 323.1404 | 330.1418 | 333.7796 | 335.7571 | 331.9105 | 337.749 | 341.3053 | 345.8727 | 346.2322 | 347.4925 | 348.7707 | 350.0665 | 351.3804 | 352.7127 | 354.0635 | 355.4329 | 356.8219 | 358.2299 | 359.6575 | 361.1052 | 362.5729 | 364.0611
% Increase |  | 17.06% | -6.69% | 32.49% | -10.4% | 9.485% | 1.538% | 13.82% | -20.91% | 9.121% | -17.04% | 12.83% | -20.91% | 20.25% | 2.753% | 3.272% | -21.94% | -3.086% | -29.44% | 56.37% | 33.17% | 6.888% | -36.18% | 2.668% | 0.7171% | 1.125% | -1.495% | -0.3731% | 1.02% | 2.167% | 1.102% | 0.5925% | -1.146% | 1.759% | 1.053% | 1.338% | 0.1039% | 0.364% | 0.3678% | 0.3715% | 0.3753% | 0.3792% | 0.383% | 0.3868% | 0.3908% | 0.3946% | 0.3985% | 0.4025% | 0.4065% | 0.4104%
Co incident Peak of Export | 12.92 | 32.722 | 26.624 | 98.442 | 138.36 | 213.8 | 214.63 | 210.08 | 307.61 | 361.7 | 582.8 | 485.56 | 524.4 | 723.86 | 761.85 | 503.66 | 383.26 | 399.65 | 823.44 | 821.708 | 788.33 | 690.17 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56 | 882.56
% Increase |  | 153.3% | -18.64% | 269.7% | 40.55% | 54.52% | 0.3882% | -2.12% | 46.43% | 17.58% | 61.13% | -16.68% | 7.999% | 38.04% | 5.248% | -33.89% | -23.91% | 4.276% | 106% | -0.2103% | -4.062% | -12.45% | 27.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Co incident Peak of OVER ALL | 327.296 | 395.9472 | 366.3373 | 487.8796 | 451.2882 | 515.2059 | 561.76 | 608.464 | 641.652 | 692.93 | 842.188 | 684.7 | 786.44 | 986.3 | 975.225 | 741.085 | 626.685 | 605.288 | 1042.852 | 1073.762 | 958.192 | 922.6169 | 1073.096 | 722.2313 | 730.3683 | 733.5065 | 735.2895 | 738.1022 | 741.9983 | 747.2203 | 752.3932 | 755.2391 | 756.8627 | 759.2908 | 760.7822 | 762.5283 | 764.2049 | 766.0059 | 767.8313 | 769.6824 | 771.5593 | 773.4622 | 775.3917 | 777.3486 | 779.3319 | 781.3432 | 783.3829 | 785.4505 | 787.5472 | 789.6731
% Increase |  | 20.98% | -7.478% | 33.18% | -7.5% | 14.16% | 9.036% | 8.314% | 5.454% | 7.992% | 21.54% | -18.7% | 14.86% | 25.41% | -1.123% | -24.01% | -15.44% | -3.414% | 72.29% | 2.964% | -10.76% | -3.713% | 16.31% | -32.7% | 1.127% | 0.4297% | 0.2431% | 0.3825% | 0.5279% | 0.7038% | 0.6923% | 0.3782% | 0.215% | 0.3208% | 0.1964% | 0.2295% | 0.2199% | 0.2357% | 0.2383% | 0.2411% | 0.2439% | 0.2466% | 0.2495% | 0.2524% | 0.2551% | 0.2581% | 0.261% | 0.2639% | 0.2669% | 0.2699%
[22 empty] | Domestic (Ind.) อันที่ค่าจริงยังไม่เกินให้ใช้ค่าพยากรณ์ | [27 empty] | 2022-03-01
% Load Factor
Direct Customer | Actual
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
D1. Sattahip Navy Station | 70.1828 | 71.3998 | 72.44 | 69.3935 | 67.7494 | 71.3447 | 70.1472 | 70.9528 | 71.9022 | 70.776 | 71.3358 | 71.1397 | 68.4954 | 69.1093 | 68.4784 | 68.1216 | 70.0495 | 71.3817 | 65.9723 | 72.7612 | 69.3007 | 67.4306 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2. VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.634 | 32.4108 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634 | 29.634
D3. SCG (TungSong) | 47.5619 | 47.335 | 49.4098 | 54.77 | 52.4343 | 58.1795 | 58.8823 | 56.0735 | 50.2527 | 51.5165 | 56.8216 | 55.2978 | 66.8267 | 56.846 | 59.0557 | 51.3577 | 38.1462 | 45.5562 | 41.892 | 42.6351 | 49.3607 | 41.3078 | 45.1097 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108 | 44.7108
D4. SCG (TaLuang) | 26.8685 | 54.4129 | 35.5684 | 43.1578 | 56.7149 | 54.437 | 46.9662 | 44.4503 | 37.6183 | 47.341 | 43.265 | 51.7559 | 54.9827 | 49.9651 | 50.2936 | 50.9293 | 56.5144 | 52.6194 | 53.8792 | 40.9348 | 51.8972 | 44.3114 | 42.6621 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388 | 43.6388
D5. Jalaprathan Cement | 46.0968 | 57.2436 | 57.0044 | 61.1731 | 55.9539 | 60.9324 | 50.5969 | 44.7105 | 45.4444 | 47.5325 | 46.5523 | 53.1999 | 52.0599 | 57.7022 | 59.0667 | 61.4193 | 47.665 | 52.0044 | 47.8672 | 55.1382 | 50.222 | 56.0752 | 48.9237 | 48.9237 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084 | 58.7084
D6. Siam Iron and Steel | 28.4202 | 38.9056 | 36.0513 | 40.3611 | 38.2422 | 36.9695 | 50.1732 | 46.713 | 47.6128 | 60.2612 | 53.3794 | 59.8415 | 53.2921 | 44.0292 | 35.4371 | 39.3399 | 47.4134 | 47.1141 | 44.2381 | 52.4846 | 10.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D7. Padaeng Industry | 88.5793 | 88.8849 | 86.1489 | 87.3444 | 78.6722 | 71.3632 | 82.5249 | 86.9242 | 87.7082 | 82.4034 | 81.5853 | 80.662 | 66.7148 | 58.3319 | 64.1987 | 65.4397 | 42.4667 | 38.7829 | 31.5695 | 39.3025 | 47.0132 | 56.6969 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356 | 18.8356
D8. ESSO (AO PHAI) | 7.6137 | 4.2362 | 5.5473 | 7.4589 | 11.1808 | 11.2662 | 9.0701 | 12.0151 | 10.3086 | 8.2502 | 7.2238 | 7.7311 | 10.0495 | 10.9687 | 9.4541 | 17.6785 | 8.5757 | 9.4572 | 10.0362 | 11.5547 | 10.8299 | 6.2128 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842 | 9.6842
D9. IPP-Ratch (THARAB) | 15.3634 | 17.1016 | 21.4075 | 34.7358 | 33.8817 | 35.7063 | 31.3356 | 31.0217 | 26.7372 | 35.9225 | 30.4645 | 31.5026 | 29.2523 | 30.8886 | 36.6448 | 38.1332 | 27.1736 | 25.1439 | 3.8576 | 3.6687 | 20.1791 | 21.6001 | 22.709 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858 | 20.1858
D10. IPP-Ratchburi Power | 44.0948 | 48.9016 | 50.6888 | 63.5687 | 47.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-RH (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 31.0919 | 25.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-REGCO (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D11. OTHERS | 34.2409 | 27.3673 | 51.3516 | 50.4338 | 50.8598 | 49.6609 | 48.8144 | 30.9127 | 23.9154 | 0.90521 | 0.64652 | 0.86172 | 0.82658 | 0.66305 | 1.1553 | 1.5477 | 37.7073 | 23.7003 | 16.6856 | 17.4778 | 1.8566 | 1.4665 | 3.4963 | 1.9883 | 1.9883 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 0.91647 | 0.91647 | 0.91647 | 0.96511 | 0.96511 | 0.96511 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871 | 0.77871
D12+D13. IPP_SPP_Standby+Temporary | 5.2948 | 10.2548 | 5.2175 | 3.0735 | 4.7073 | 8.047 | 11.3176 | 16.013 | 9.5719 | 10.8027 | 11.4372 | 8.8434 | 11.0477 | 61.957 | 24.9862 | 14.0598 | 14.7298 | 19.6886 | 10.2226 | 8.3061 | 10.0498 | 12.6448 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994 | 12.5994
D13. Temporary
D14. Thaioil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1. G2G-EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8009 | 57.7484 | 60.0976 | 60.2022 | 58.8957 | 52.174 | 38.3869 | 30.3667 | 16.081 | 13.5001 | 8.226 | 20.6668 | 49.0491 | 31.1378 | 4.8388 | 30.2012 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913 | 30.9913
E2. Power Exchange EGAT-TNB | 0.76358 | 0.70819 | 0.019556 | 0.0036924 | 0.043656 | 0.0093234 | 0 | 0.02048 | 0.16436 | 0.29911 | 12.0651 | 0.06018 | 0.15858 | 0.70944 | 4.6217 | 5.974 | 5.8303 | 5.4152 | 7.7432 | 8.1086 | 6.049 | 3.3059 | 8.3481 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028 | 5.6028
E3. G2G-EDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6398 | 36.5087 | 16.4526 | 12.1596 | 7.8851 | 24.2874 | 26.2551 | 24.1443 | 13.7221 | 12.7115 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475 | 8.2475
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0294 | 34.4109 | 14.5208 | 8.761 | 6.5261 | 24.8763 | 28.5194 | 25.3519 | 14.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- NK-Vientiene | 0.82285 | 1.2868 | 3.2924 | 3.341 | 5.2039 | 6.4772 | 11.5987 | 14.292 | 26.3992 | 30.2109 | 15.6128 | 24.1352 | 13.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Mukdahan 2-Pak Bo | 46.0118 | 49.9358 | 53.3048 | 51.8897 | 50.1237 | 52.1296 | 52.0126 | 52.4609 | 55.1259 | 55.1734 | 32.2088 | 17.685 | 0.057626 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nakonpanom-Thakhek | 46.2537 | 44.4243 | 51.4376 | 46.7179 | 51.7763 | 33.5784 | 52.231 | 51.5284 | 48.7469 | 11.1238 | 17.7474 | 35.5044 | 29.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | 0.29066 | 0.29636 | 0.81647 | 2.0901 | 1.4492 | 2.5878 | 3.9408 | 6.6802 | 11.2771 | 18.4981 | 2.0448 | 2.9753 | 7.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Tha Li-Paklay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | 13.5527 | 14.9481 | 16.5438 | 25.0887 | 22.3629 | 19.4022 | 25.1266 | 29.4097 | 20.5527 | 26.1449 | 22.7669 | 26.5973 | 25.9013 | 26.0014 | 28.0673 | 12.5663 | 10.6293 | 8.196 | 16.0617 | 16.5072 | 13.5636 | 7.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 57.4329 | 79.7376 | 78.9182 | 81.5169 | 81.9984 | 36.1622 | 16.1784 | 29.2142 | 18.2142 | 30.8271 | 31.0997 | 12.7925 | 15.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85214 | 21.7015 | 23.9639 | 31.1181 | 9.8695 | 12.9362 | 30.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Factor of Domestic Customer | 59.7506 | 58.044 | 60.8679 | 49.0949 | 56.0541 | 52.6227 | 54.3249 | 48.4252 | 50.7647 | 46.4865 | 54.1874 | 50.9487 | 61.6145 | 52.0599 | 52.0604 | 48.9673 | 59.1482 | 56.1327 | 74.7557 | 48.5444 | 31.6036 | 29.244 | 44.4108 | 45.3587 | 46.6868 | 46.4867 | 47.9093 | 49.0581 | 49.6544 | 49.9515 | 50.6468 | 51.0336 | 51.8894 | 51.6733 | 51.5246 | 51.3282 | 51.6413 | 51.8688 | 52.0979 | 52.3284 | 52.5604 | 52.7938 | 53.0288 | 53.2652 | 53.503 | 53.7422 | 53.9829 | 54.225 | 54.4685 | 54.7134
Load Factor of Export | 172.0723 | 65.6646 | 88.3979 | 29.1278 | 40.8702 | 31.2954 | 39.6073 | 52.2249 | 48.5174 | 41.5068 | 26.1554 | 36.0911 | 29.9265 | 25.1345 | 26.5049 | 20.3929 | 17.4173 | 16.8008 | 33.1975 | 29.5639 | 21.7729 | 24.7122 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829 | 15.2829
Load Factor of OVER ALL | 62.8851 | 58.1557 | 62.1899 | 50.625 | 62.021 | 57.5441 | 57.9679 | 58.1543 | 54.8045 | 50.8548 | 41.3237 | 55.8994 | 45.1914 | 38.891 | 41.9518 | 41.0174 | 40.9337 | 39.9287 | 41.9412 | 38.1358 | 32.9835 | 33.9665 | 25.4697 | 38.7745 | 39.0711 | 39.0459 | 39.2643 | 39.5348 | 39.8025 | 40.1209 | 40.395 | 40.5474 | 40.5763 | 40.7494 | 40.8444 | 40.9704 | 41.0465 | 41.1382 | 41.2308 | 41.3242 | 41.4184 | 41.5135 | 41.6094 | 41.7062 | 41.8039 | 41.9024 | 42.0017 | 42.1019 | 42.203 | 42.3049
2022-03-01
Co Incident Peak (MW)
Direct Customer | Actual
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
D1. Sattahip Navy Station | 32.32 | 18.52 | 33.84 | 30.16 | 30.7 | 38.42 | 43.7 | 41.84 | 46.48 | 46.76 | 40.48 | 56.04 | 66.1 | 52.44 | 58.08 | 66.215 | 64.28 | 62.3 | 53.48 | 65.86 | 70.805 | 60.38
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC)
D2. VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0.040913
D3. SCG (TungSong) | 76.08 | 61.88 | 49.96 | 68.24 | 56.24 | 61.16 | 73.32 | 77.84 | 70 | 62.82 | 53.66 | 35.92 | 53.52 | 42.46 | 48.72 | 52.11 | 22.985 | 33.355 | 48.625 | 53.78 | 5.055 | 42.52
D4. SCG (TaLuang) | 29.6 | 29.4 | 36.16 | 33.92 | 28.8 | 51.12 | 52.16 | 42.4 | 27.28 | 27.18 | 37.06 | 10.5 | 36.34 | 28.18 | 32.3 | 25.72 | 39.625 | 18.1 | 20.025 | 37.885 | 13.515 | 25.275
D5. Jalaprathan Cement | 6.2 | 6.32 | 12.88 | 10.6 | 13.76 | 2.5 | 11.6 | 7.76 | 4.02 | 3.92 | 5.82 | 0.68 | 10.9 | 8.16 | 7.06 | 7.645 | 7.095 | 5.275 | 5.625 | 5.805 | 0 | 4.935
D6. Siam Iron and Steel | 56.3 | 41.36 | 36.08 | 38.72 | 39.44 | 43.16 | 34.96 | 36.52 | 34.12 | 37.38 | 30.74 | 7.08 | 20.98 | 30.74 | 41.84 | 33.59 | 30.745 | 26.05 | 32.72 | 35.015 | 0 | 0
D7. Padaeng Industry | 51.292 | 38.6472 | 46.5753 | 50.2096 | 53.6042 | 51.1339 | 53.12 | 54.44 | 53.56 | 54.82 | 55.2 | 42.82 | 49.24 | 37.32 | 43.94 | 48.25 | 25.25 | 0.235 | 0.145 | 0.08 | 0.13 | 0.08
D8. ESSO (AO PHAI) | 0.208 | 0.28 | 0.576 | 0 | 0.544 | 0.552 | 0.48 | 2.344 | 0.112 | 0 | 0.1 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.78 | 0.235 | 0.19 | 0.405 | 1.83 | 0.26 | 1.69 | 0.05
D9. IPP-Ratch (THARAB) | 1.14 | 1.16 | 0.04 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.38 | 1.17 | 0.035 | 1.14 | 0.035 | 0.74 | 0.03 | 0.035 | 1.08
D10. IPP-Ratchburi Power | 1.024 | 0.68 | 0.92 | 1.68 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-RH (CAMP AREA) | 0.056 | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-REGCO (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D11. OTHERS | 45.25 | 46 | 69 | 67.79 | 61.02 | 54.15 | 51.35 | 82.29 | 1.87 | 38.62 | 48.6 | 42.4 | 47.5 | 33.9 | 56.3 | 30.4 | 45.65 | 48.2 | 36.35 | 40.9 | 58.85 | 86.9
D12+D13. IPP_SPP_Standby+Temporary | 2.944 | 29.36 | 7.56 | 138.32 | 106.88 | 126.88 | 101.52 | 115.16 | 148.64 | 124.86 | 52.008 | 5.84 | 2.84 | 28.12 | 52.03 | 14.76 | 22.845 | 15.383 | 19.872 | 12.439 | 19.782 | 28.366
D14. Thaioil
E1. G2G-EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 36.4 | 34.6 | 0 | 50.8 | 105.2 | 98.4 | 0 | 82.29 | 0 | 38.72 | 188.33 | 199.55 | 110.13 | 203.41
E2. Power Exchange EGAT-TNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 302.8 | 201.2 | 30.2 | 302.4 | 299 | 31.7 | 30.2 | 0 | 200.6 | 30.1 | 299.5 | 0
E3. G2G-EDL | [13 empty] | 323.06 | 314.405 | 348.135 | 316.68 | 341.75 | 423 | 592.058 | 378.7 | 469.58
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | [13 empty] | 231.54 | 301.92 | 303.485 | 262.6 | 298.85 | 398.85 | 429.63 | 314.16 | 469.58
- NK-Vientiene | 0 | 87.5 | 35.72 | 7.84 | 0 | 4.8 | 40.42 | 0 | 58.8 | 138.2 | 103.4 | 122.4 | 133.8 | 129.6 | 222.6 | 176.4 | 175.8 | 212.82 | 251.48 | 280.71 | 169.76 | 222.8
- Mukdahan 2-Pak Bo | 14.798 | 11.74 | 14.132 | 13.64 | 15.1 | 12.36 | 22.88 | 23.04 | 29 | 32.72 | 25.44 | 0 | 0 | 45.78 | 20.36 | 24.96 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 60.42
- Nakonpanom-Thakhek | 10.084 | 11.14 | 10.224 | 9.62 | 11.68 | 13.56 | 17.24 | 16.36 | 17.52 | 0 | -9.44 | 82.5 | 156.66 | 56.16 | 58.96 | 102.125 | 86.8 | 83.17 | 147.37 | 148.92 | 69.95 | 97.15
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 17.8 | 10 | 0 | 2.6 | 0 | 19.6 | 0 | 20 | 15.48 | 11.51 | 0 | 0 | 8.3
- Tha Li-Paklay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.868 | 74.45 | 80.91
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | 0 | 11.88 | 12.59 | 15.4 | 16.06 | 16.33 | 24.15 | 25.53 | 11.57 | 33.32 | 26.54 | 0 | 51.06 | 83.52 | 12.485 | 26.99 | 54.08 | 42.9 | 24.15 | 90.56 | 64.54 | 0
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 37.88 | 33.68 | 39.72 | 36.12 | 39.92 | 26.72 | 11.12 | 18.66 | 8 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 4.8 | 0 | 33.02 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่
Co incident Peak of Domestic Customer | 302.414 | 273.6872 | 293.6713 | 441.0996 | 393.7282 | 430.2759 | 423.39 | 461.774 | 387.242 | 396.37 | 323.708 | 202.16 | 288.26 | 262.44 | 342.22 | 278.96 | 259.805 | 209.338 | 219.412 | 252.054 | 169.862 | 249.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Increase |  | -9.499% | 7.302% | 50.2% | -10.74% | 9.282% | -1.6% | 9.066% | -16.14% | 2.357% | -18.33% | -37.55% | 42.59% | -8.957% | 30.4% | -18.49% | -6.867% | -19.42% | 4.812% | 14.88% | -32.61% | 46.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Co incident Peak of Export | 24.882 | 122.26 | 72.666 | 46.78 | 57.56 | 84.93 | 138.37 | 146.69 | 254.41 | 296.56 | 518.48 | 482.54 | 498.18 | 723.86 | 633.005 | 462.125 | 366.88 | 395.95 | 823.44 | 821.708 | 788.33 | 672.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Increase |  | 391.4% | -40.56% | -35.62% | 23.04% | 47.55% | 62.92% | 6.013% | 73.43% | 16.57% | 74.83% | -6.932% | 3.241% | 45.3% | -12.55% | -27% | -20.61% | 7.924% | 108% | -0.2103% | -4.062% | -14.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Co incident Peak of OVER ALL | 327.296 | 395.9472 | 366.3373 | 487.8796 | 451.2882 | 515.2059 | 561.76 | 608.464 | 641.652 | 692.93 | 842.188 | 684.7 | 786.44 | 986.3 | 975.225 | 741.085 | 626.685 | 605.288 | 1042.852 | 1073.762 | 958.192 | 922.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Increase |  | 20.98% | -7.478% | 33.18% | -7.5% | 14.16% | 9.036% | 8.314% | 5.454% | 7.992% | 21.54% | -18.7% | 14.86% | 25.41% | -1.123% | -24.01% | -15.44% | -3.414% | 72.29% | 2.964% | -10.76% | -3.713% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Peaking Time | SA 20:00 | SA 11:30 | MO 23:00 | SA 22:00 | SA 20:00 | SA 22:30 | SA 22:30 | SA 22:30 | SA 20:30 | WE 22:30 | WE 00:30 | WE 15:00 | SA 22:30 | MON 09:00 | SAT 15:30 | Su 21:30 | Sa 22:30 | TU 22:30 | SA 10:00 | SA 10:00 | Th 14:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00 | SA 10:00
Peaking Month | Aug | Mar | May | Feb | Mar | Jun | Apr | Mar | May | Jul | Jul | Apr | Apr | Mar | Jul | Apr | Apr | Apr | Dec | Dec | Apr | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec
2022-03-01
23-03 / 05:30
Co Incident Peak (MW)
Domestic Customers | Aug: Actual
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
D1. Sattahip Navy Station | Aug: 23.74; Mar: 20.76; May: 31.22; Feb: 28.36; Mar: 26.84; Jun: 35.98; Apr: 33.66; Mar: 27.4; May: 38; Jul: 38.7; Jul: 32.62; Apr: 49.72; Apr: 52.72; Mar: 40.16; Jul: 56.38; Apr: 51.31; Apr: 51.135; Apr: 64.165; Dec: 53.325; Dec: 62.615; Apr: 50.38; Dec: 79.51
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC)
D2. VOA | Aug: 0; Mar: 0; May: 0; Feb: 0; Mar: 0; Jun: 0; Apr: 0; Mar: 0; May: 0; Jul: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Mar: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Apr: 0; Dec: 0; Dec: 0.65753
D3. SCG (TungSong) | Aug: 84.32; Mar: 73.2; May: 55; Feb: 67.72; Mar: 57.72; Jun: 59.64; Apr: 74.8; Mar: 79.04; May: 58.44; Jul: 63.18; Jul: 52.08; Apr: 70.26; Apr: 54.14; Mar: 60.44; Jul: 64.9; Apr: 51.525; Apr: 42.81; Apr: 38.545; Dec: 50.715; Dec: 2.09; Apr: 52.225; Dec: 33.41
D4. SCG (TaLuang) | Aug: 34; Mar: 50.4; May: 43.04; Feb: 38.8; Mar: 29.12; Jun: 51.04; Apr: 41.6; Mar: 47.68; May: 27.12; Jul: 33; Jul: 28.98; Apr: 35.86; Apr: 43.9; Mar: 38.06; Jul: 36.5; Apr: 35.64; Apr: 40.785; Apr: 33.81; Dec: 33.525; Dec: 6.57; Apr: 13.355; Dec: 33
D5. Jalaprathan Cement | Aug: 10.2; Mar: 11.12; May: 6.36; Feb: 10.24; Mar: 14.32; Jun: 2.26; Apr: 6.3; Mar: 6.6; May: 5.06; Jul: 3.06; Jul: 0.42; Apr: 5.84; Apr: 11.28; Mar: 5.92; Jul: 5.5; Apr: 9.845; Apr: 11.86; Apr: 3.895; Dec: 5.775; Dec: 0.5; Apr: 4.475; Dec: 5.825
D6. Siam Iron and Steel | Aug: 44.68; Mar: 34.32; May: 24.7; Feb: 40.52; Mar: 40.88; Jun: 43.36; Apr: 35.68; Mar: 40.72; May: 36.8; Jul: 35.28; Jul: 35.02; Apr: 37.96; Apr: 27.76; Mar: 32.24; Jul: 40.083; Apr: 36.01; Apr: 35.91; Apr: 38.455; Dec: 35.23; Dec: 29.56; Apr: 0; Dec: 0
D7. Padaeng Industry | Aug: 49.7722; Mar: 50.087; May: 49.9258; Feb: 52.8102; Mar: 55.0442; Jun: 49.9738; Apr: 53.92; Mar: 54.6; May: 52.44; Jul: 45.08; Jul: 55.18; Apr: 54; Apr: 51.62; Mar: 40.74; Jul: 45.68; Apr: 47.14; Apr: 20.51; Apr: 0.175; Dec: 0.125; Dec: 0.09; Apr: 0.175; Dec: 0.075
D8. ESSO (AO PHAI) | Aug: 0.608; Mar: 0.064; May: 0.432; Feb: 0; Mar: 1.352; Jun: 0.616; Apr: 0.048; Mar: 2.976; May: 0.072; Jul: 0; Jul: 2.14; Apr: 0.34; Apr: 0.7; Mar: 0.78; Jul: 1.36; Apr: 1.025; Apr: 0; Apr: 0.76; Dec: 0.405; Dec: 0.465; Apr: 1.825; Dec: 0.355
D9. IPP-Ratch (THARAB) | Aug: 0.04; Mar: 0.02; May: 0.02; Feb: 1.18; Mar: 1.18; Jun: 1.2; Apr: 1.18; Mar: 1.18; May: 1.16; Jul: 0.03; Jul: 0.03; Apr: 0.03; Apr: 1.18; Mar: 0.03; Jul: 0.03; Apr: 1.16; Apr: 1.135; Apr: 1.1; Dec: 0.03; Dec: 0.03; Apr: 1.09; Dec: 1.07
D10. IPP-Ratchburi Power | Aug: 0.708; Mar: 1; May: 0.48; Feb: 1.64; Mar: 1.24; Jun: 0; Apr: 0; Mar: 0; May: 0; Jul: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Mar: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Apr: 0; Dec: 0
IPP-RH (CAMP AREA) | Aug: 0.16; Mar: 0.04; May: 0.04; Feb: 0.28; Mar: 0.16; Jun: 0; Apr: 0; Mar: 0; May: 0; Jul: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Mar: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Apr: 0; Dec: 0
IPP-REGCO (CAMP AREA) | Aug: 0; Mar: 0; May: 0; Feb: 0; Mar: 0; Jun: 0; Apr: 0; Mar: 0; May: 0; Jul: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Mar: 0; Jul: 0; Apr: 0; Apr: 0; Apr: 0; Dec: 0
D11. OTHERS | Aug: 38.97; Mar: 67.76; May: 69.25; Feb: 67.73; Mar: 62.99; Jun: 51.41; Apr: 64.48; Mar: 92.87; May: 164.6; Jul: 39.04; Jul: 41.8; Apr: 26.3; Apr: 51.8; Mar: 29.5; Jul: 78; Apr: 49.15; Apr: 37; Apr: 90.54; Dec: 52.45; Dec: 2.6; Apr: 82.4; Dec: 84.25
D12+D13. IPP_SPP_Standby+Temporary | Aug: 20.06; Mar: 50.92; May: 55.16; Feb: 135.4; Mar: 107.6; Jun: 140.76; Apr: 131.28; Mar: 151.08; May: 15.03; Jul: 177.72; Jul: 112.68; Apr: 126.96; Apr: 27.014; Mar: 139.46; Jul: 69.56; Apr: 132.062; Apr: 79.696; Apr: 39.496; Dec: 130.521; Dec: 238.585; Apr: 250.958; Dec: 250.238
D14. Thaioil
Co incident Peak of Domestic Customer | 307.2582 | 359.691 | 335.6278 | 444.6802 | 398.4462 | 436.2398 | 442.948 | 504.146 | 398.722 | 435.09 | 360.95 | 407.27 | 322.114 | 387.33 | 397.993 | 414.867 | 320.841 | 310.941 | 362.101 | 343.105 | 456.883 | 488.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Increase |  | 17.06% | -6.69% | 32.49% | -10.4% | 9.485% | 1.538% | 13.82% | -20.91% | 9.121% | -17.04% | 12.83% | -20.91% | 20.25% | 2.753% | 4.24% | -22.66% | -3.086% | 16.45% | -5.246% | 33.16% | 6.896% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Peaking Time | TU 01:00 | WE 23:00 | SU 20:00 | SA 18:30 | SA 22:00 | SA 23:30 | SU 18:00 | SU 01:30 | SA 11:30 | SA 15:30 | MO 05:30 | FR 23.30 | SU 20:30 | SA 01:30 | SUN 20:00 | MO 06:30 | Su 00:30 | SA 18:30 | SA 05:30 | MO 12:30 | SA 11:00 | MO 22:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30 | SA 05:30
Peaking Month | Oct | Jun | Jan | Feb | Mar | Jun | Aug | Mar | May | Jul | Feb | Jun | May | Aug | Jul | May | Mar | Dec | Mar | Dec | Sep | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar
2022-03-01
Co Incident Peak (MW)
Export | Oct: Actual
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
E1. G2G-EDC | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 0; Mar: 0; Jun: 0; Aug: 0; Mar: 0; May: 37.6; Jul: 41.8; Feb: 39.2; Jun: 51.2; May: 111; Aug: 98.4; Jul: 59.79; May: 73.305; Mar: 79.61; Dec: 42.5; Mar: 196.74; Dec: 199.55; Sep: 110.13; Mar: 0
E2. Power Exchange EGAT-TNB | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 0; Mar: 0; Jun: 150.6; Aug: 30.4; Mar: 30.2; May: 30.2; Jul: 30.2; Feb: 302.8; Jun: 201.2; May: 30.2; Aug: 302.4; Jul: 299.4; May: 301.6; Mar: 200.7; Dec: 30.2; Mar: 190.8; Dec: 30.1; Sep: 299.5; Mar: 0
E3. G2G-EDL | Aug: 323.06; Jul: 402.66; May: 128.755; Mar: 102.95; Dec: 326.95; Mar: 437.93; Dec: 592.058; Sep: 378.7; Mar: 690.17
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | Aug: 231.54; Jul: 312.28; May: 99.255; Mar: 80.72; Dec: 287.66; Mar: 413.89; Dec: 429.63; Sep: 314.16; Mar: 588.06
- NK-Vientiene | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 51.82; Mar: 60.4; Jun: 0; Aug: 85.82; Mar: 64.4; May: 95.2; Jul: 157.2; Feb: 124.4; Jun: 125.8; May: 161.2; Aug: 129.6; Jul: 202.6; May: 57.4; Mar: 0; Dec: 209.86; Mar: 258.83; Dec: 280.71; Sep: 169.76; Mar: 253.66
- Mukdahan 2-Pak Bo | Oct: 6.944; Jun: 9.76; Jan: 9.704; Feb: 12.66; Mar: 13.82; Jun: 15.82; Aug: 20.44; Mar: 25.28; May: 33.88; Jul: 32.06; Feb: 30.38; Jun: 0; May: 0; Aug: 45.78; Jul: 50.42; May: 26.38; Mar: 0; Dec: 7.16; Mar: 0; Dec: 0; Sep: 0; Mar: 91.67
- Nakonpanom-Thakhek | Oct: 5.976; Jun: 13.392; Jan: 7.66; Feb: 15.152; Mar: 9.76; Jun: 8.58; Aug: 14.88; Mar: 17.32; May: 23; Jul: 1.58; Feb: 33.76; Jun: 81.94; May: 156.8; Aug: 56.16; Jul: 42.06; May: 15.475; Mar: 80.72; Dec: 59.77; Mar: 143.5; Dec: 148.92; Sep: 69.95; Mar: 133.66
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 0; Mar: 14.4; Jun: 0; Aug: 11.08; Mar: 12.2; May: 0; Jul: 21; Feb: 0; Jun: 0; May: 0.2; Aug: 0; Jul: 17.2; May: 0; Mar: 0; Dec: 10.87; Mar: 11.56; Dec: 0; Sep: 0; Mar: 28.52
- Tha Li-Paklay | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 0; Mar: 0; Jun: 0; Aug: 0; Mar: 0; May: 0; Jul: 0; Feb: 0; Jun: 0; May: 0; Aug: 0; Jul: 0; May: 0; Mar: 0; Dec: 0; Mar: 0; Dec: 71.868; Sep: 74.45; Mar: 80.55
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | Oct: 0; Jun: 9.57; Jan: 9.26; Feb: 18.81; Mar: 10.74; Jun: 0; Aug: 14.05; Mar: 15.64; May: 41.01; Jul: 39.5; Feb: 35.08; Jun: 0; May: 65; Aug: 83.52; Jul: 90.38; May: 22.4; Mar: 22.23; Dec: 39.29; Mar: 24.04; Dec: 90.56; Sep: 64.54; Mar: 102.11
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 0; Mar: 29.24; Jun: 38.8; Aug: 37.72; Mar: 40.4; May: 41.84; Jul: 38.36; Feb: 6.34; Jun: 11.04; May: 0; Aug: 8; Jul: 0; May: 7.1; Mar: 0; Dec: 0; Mar: 0; Dec: 0
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | Oct: 0; Jun: 0; Jan: 0; Feb: 0; Mar: 0; Jun: 0; Aug: 0.24; Mar: 4.64; May: 4.88; Jul: 0; Feb: 10.84; Jun: 14.38; May: 0; Aug: 0; Jul: 0; May: 0; Mar: 0; Dec: 0; Mar: 0; Dec: 0
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่
Co incident Peak of Export | 12.92 | 32.722 | 26.624 | 98.442 | 138.36 | 213.8 | 214.63 | 210.08 | 307.61 | 361.7 | 582.8 | 485.56 | 524.4 | 723.86 | 761.85 | 503.66 | 383.26 | 399.65 | 825.47 | 821.708 | 788.33 | 690.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Increase |  | 153.3% | -18.64% | 269.7% | 40.55% | 54.52% | 0.3882% | -2.12% | 46.43% | 17.58% | 61.13% | -16.68% | 7.999% | 38.04% | 5.248% | -33.89% | -23.91% | 4.276% | 106.5% | -0.4557% | -4.062% | -12.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Peaking Time | TU 03:00 | TU 11:00 | SU 02:00 | MO 11:30 | WE 14:00 | FR 09:30 | SA 22:30 | SU 18:30 | FR 19:30 | SA 23:00 | TU 15:00 | We 14:30 | SA 18:30 | MON 09:00 | MON 15:00 | TH 22:30 | Tu 9:00 | SU 22:30 | SA 9:30 | FR 1:30 | TH 14:30 | FR 8:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30 | SA 9:30
Peaking Month | Jul | Feb | Apr | Mar | June | June | Jun | Dec | Apr | Apr | May | Apr | Nov | Mar | Jun | May | Dec | Apr | Dec | May | Apr | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec
0
Energy Demend (GWh)
Direct Customer | Jul: Actual; Dec: Forecast
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |  |  | Region
R1_Central Region | 564.6393 | 785.385 | 647.2097 | 707.2217 | 778.648 | 823.5774 | 897.5179 | 1131.3313 | 1050.3766 | 1228.7177 | 1194.5204 | 1373.2899 | 1339.686 | 1354.4612 | 1147.1954 | 1189.6239 | 1171.744 | 1278.8027 | 2008.0649 | 1714.0912 | 1050.139 | 1567.4297 | 1462.0519 | 1530.8881 | 1535.6038 | 1550.9414 | 1571.2136 | 1598.4259 | 1631.8441 | 1670.8491 | 1707.0987 | 1726.8498 | 1734.6073 | 1754.6909 | 1767.8295 | 1782.4511 | 1793.5759 | 1806.2046 | 1819.0094 | 1831.9926 | 1845.1568 | 1858.5044 | 1872.038 | 1885.7603 | 1899.6738 | 1913.7812 | 1928.0852 | 1942.5886 | 1957.2941 | 1972.2045 |  |  | 1
Domestic Customer | 564.6393 | 785.385 | 647.2097 | 707.2217 | 778.648 | 823.5774 | 883.6959 | 943.1453 | 825.0538 | 956.5941 | 878.7733 | 980.232 | 922.712 | 1004.3896 | 1008.5514 | 1042.7319 | 1084.9412 | 1067.0565 | 1066.057 | 1103.9932 | 972.8017 | 1000.8961 | 919.0841 | 987.9203 | 992.6359 | 1007.9735 | 1028.2458 | 1055.458 | 1088.8762 | 1127.8812 | 1164.1308 | 1183.8819 | 1191.6394 | 1211.723 | 1224.8617 | 1239.4833 | 1250.608 | 1263.2368 | 1276.0415 | 1289.0247 | 1302.1889 | 1315.5365 | 1329.0702 | 1342.7924 | 1356.7059 | 1370.8133 | 1385.1173 | 1399.6207 | 1414.3262 | 1429.2366
Export Customer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.822 | 188.186 | 225.3228 | 272.1236 | 315.7471 | 393.0579 | 416.974 | 350.0716 | 138.644 | 146.892 | 86.8028 | 211.7462 | 942.0079 | 610.098 | 77.3373 | 566.5336 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679
- R5_North Central Region | 276.798 | 439.827 | 331.069 | 391.822 | 444.08 | 418.29 | 423.807 | 395.939 | 354.347 | 424.5009 | 387.0516 | 459.0324 | 423.992 | 414.6664 | 378.969 | 389.3018 | 416.7558 | 407.7799 | 376.9203 | 392.1157 | 229.3222 | 161.4179 | 171.034 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 174.8842 | 0 |  | 5
D2. VOA | 4.496 | 4.327 | 4.395 | 4.291 | 4.083 | 3.777 | 3.365 | 3.265 | 3.407 | 3.1408 | 2.6154 | 2.3459 | 3.092 | 2.9028 | 2.869 | 2.3805 | 2.2318 | 2.4266 | 2.1332 | 2.2239 | 2.4782 | 2.5603 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | *
D4. SCG (TaLuang) | 125.216 | 261.208 | 162.769 | 204.456 | 269.079 | 257.509 | 217.561 | 199.365 | 166.0864 | 201.5476 | 188.1363 | 230.2271 | 218.572 | 223.9683 | 234.296 | 233.1529 | 235.4286 | 228.9981 | 204.9346 | 191.1815 | 189.44 | 158.8576 | 168.174 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | *
D6. Siam Iron and Steel | 147.086 | 174.292 | 163.905 | 183.075 | 170.918 | 157.004 | 202.881 | 193.309 | 184.8536 | 219.8125 | 196.2999 | 226.4595 | 202.328 | 187.7953 | 141.804 | 153.7684 | 179.0954 | 176.3552 | 169.8524 | 198.7103 | 37.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
- R6_East Central Region | 236.165 | 246.261 | 253.638 | 258.357 | 268.904 | 291.13 | 320.07 | 505.638 | 554.5735 | 629.7981 | 675.7474 | 790.4499 | 815.581 | 768.8945 | 581.627 | 635.263 | 578.2116 | 726.3165 | 1496.8011 | 1148.1686 | 600.1467 | 1100.0147 | 1126.7814 | 1182.9593 | 1197.1 | 1210.8921 | 1241.4934 | 1273.4649 | 1306.8831 | 1341.8054 | 1378.2895 | 1397.9782 | 1412.3495 | 1426.7209 | 1436.3018 | 1446.8408 | 1459.2959 | 1471.9247 | 1484.7294 | 1497.7126 | 1510.8768 | 1524.2244 | 1537.7581 | 1551.4803 | 1565.3938 | 1579.5012 | 1593.8052 | 1608.3086 | 1623.0141 | 1637.9245 |  |  | 6
D1. Sattahip Navy Station | 228.583 | 242.179 | 247.484 | 250.328 | 258.522 | 280.866 | 295.938 | 305.428 | 319.8447 | 349.927 | 353.4444 | 390.3622 | 389.293 | 412.1546 | 436.076 | 471.4289 | 482.9912 | 505.7142 | 545.9004 | 524.9526 | 511.4297 | 529.2007 | 573.6335 | 600.4409 | 628.465 | 657.7442 | 688.3456 | 720.317 | 753.7352 | 788.6576 | 825.1416 | 844.8303 | 859.2017 | 873.573 | 883.1539 | 893.6929 | 906.1481 | 918.7768 | 931.5816 | 944.5648 | 957.7289 | 971.0766 | 984.6102 | 998.3324 | 1012.2459 | 1026.3534 | 1040.6574 | 1055.1607 | 1069.8662 | 1084.7767
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D8. ESSO (AO PHAI) | 7.582 | 4.082 | 6.154 | 8.029 | 10.382 | 10.264 | 10.31 | 12.024 | 9.406 | 7.7475 | 6.5559 | 7.0298 | 9.314 | 6.6683 | 6.907 | 16.942 | 8.4176 | 8.8561 | 8.8929 | 13.118 | 11.3796 | 4.2805 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18
D14. Thaioil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1e-05 | 0 | 0 | 29.3706 | 15.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1. G2G-EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.822 | 188.186 | 225.3228 | 272.1236 | 315.7471 | 393.0579 | 416.974 | 350.0716 | 138.644 | 146.892 | 86.8028 | 211.7462 | 942.0079 | 610.098 | 77.3373 | 566.5336 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679 | 542.9679
- R7_West Central Region | 12.238 | 12.353 | 15.571 | 19.932 | 15.78 | 5.444 | 5.019 | 5.091 | 4.6068 | 5.587 | 5.0076 | 5.2386 | 3.0944 | 3.2146 | 3.844 | 4.0977 | 2.8067 | 2.5778 | 2.3705 | 2.0101 | 2.0291 | 2.1507 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 |  |  | 7
D9. IPP-Ratch (THARAB) | 1.938 | 2.367 | 3.113 | 3.834 | 3.621 | 3.816 | 3.294 | 3.261 | 2.8106 | 3.7762 | 3.2024 | 3.4771 | 3.075 | 3.1929 | 3.82 | 4.0754 | 2.7851 | 2.555 | 2.3486 | 1.9893 | 2.0063 | 2.1287 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893 | 1.9893
D10. IPP-Ratchburi Power | 6.752 | 6.34 | 7.815 | 10.469 | 7.942 | 0 | 0.016 | 0.024 | 0.018371 | 0.015578 | 0.014848 | 0.017395 | 0.019387 | 0.021702 | 0.024 | 0.022301 | 0.021663 | 0.022828 | 0.021918 | 0.020795 | 0.022814 | 0.022007 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795
IPP-RH (CAMP AREA) | 1.926 | 2.026 | 3.038 | 4.031 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-REGCO (CAMP AREA) | 1.622 | 1.62 | 1.605 | 1.598 | 1.648 | 1.628 | 1.709 | 1.806 | 1.7779 | 1.7953 | 1.7903 | 1.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- D12. IPP_SPP_Standby | 39.4383 | 86.944 | 46.9317 | 37.1107 | 49.884 | 72.5563 | 119.2247 | 198.9057 | 131.62 | 164.8121 | 75.209 | 91.8273 | 91.9329 | 108.8988 | 119.0503 | 140.9678 | 147.8186 | 140.769 | 131.9729 | 165.8101 | 218.6409 | 295.4319 | 160.8671 | 169.6751 | 160.25 | 161.7956 | 151.4665 | 146.7073 | 146.7073 | 150.79 | 150.5555 | 150.6179 | 144.004 | 149.7163 | 153.274 | 157.3567 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263 | 156.0263
- D13. Temporary | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 36.1572 | 29.3971 | 25.7577 | 5.2292 | 4.0196 | 51.5048 | 26.7417 | 5.0858 | 58.7869 | 63.7051 | 19.9937 | 26.1513 | 1.3594 | 0 | 5.9867 | 0 | 8.4145 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3594
R2_Northeastern Region | 167.1212 | 180.9672 | 205.6907 | 251.1819 | 494.2314 | 586.0691 | 730.9466 | 772.9344 | 1081.2678 | 1042.2829 | 696.6559 | 1141.0874 | 953.6072 | 1221.4501 | 1442.5147 | 589.3138 | 365.3726 | 253.9441 | 1307.7993 | 1371.1617 | 1266.2984 | 841.4194 | 488.0815 | 488.0867 | 488.0812 | 488.0821 | 488.076 | 488.0732 | 488.0732 | 488.0756 | 488.0755 | 488.0755 | 488.0716 | 488.075 | 488.0771 | 488.0795 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 | 488.0787 |  |  | 2
Domestic Customer | 0.023238 | 0.051229 | 0.027653 | 0.021866 | 0.029393 | 0.064056 | 0.08757 | 0.13238 | 0.080634 | 0.099478 | 0.074663 | 0.069863 | 0.057166 | 0.098803 | 0.10768 | 0.094842 | 0.10251 | 0.083745 | 0.077761 | 0.10122 | 0.12883 | 0.17903 | 0.095587 | 0.10078 | 0.095223 | 0.096134 | 0.090048 | 0.087244 | 0.087244 | 0.089649 | 0.089511 | 0.089548 | 0.085651 | 0.089017 | 0.091113 | 0.093519 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735 | 0.092735
Export Customer | 167.098 | 180.916 | 205.663 | 251.16 | 494.202 | 586.005 | 730.859 | 772.802 | 1081.1872 | 1042.1834 | 696.5813 | 1141.0176 | 953.55 | 1221.3513 | 1442.407 | 589.219 | 365.2701 | 253.8604 | 1307.7215 | 1371.0605 | 1266.1696 | 841.2403 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986 | 487.986
D12. IPP_SPP_Standby | 0.023238 | 0.051229 | 0.027653 | 0.021866 | 0.029393 | 0.042752 | 0.070249 | 0.1172 | 0.077553 | 0.09711 | 0.044315 | 0.054106 | 0.054169 | 0.064165 | 0.070147 | 0.083061 | 0.087098 | 0.082944 | 0.077761 | 0.097698 | 0.12883 | 0.17407 | 0.094786 | 0.099976 | 0.094422 | 0.095333 | 0.089247 | 0.086443 | 0.086443 | 0.088848 | 0.08871 | 0.088747 | 0.08485 | 0.088216 | 0.090312 | 0.092718 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934 | 0.091934
D13. Temporary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021304 | 0.017321 | 0.015177 | 0.003081 | 0.002368 | 0.030348 | 0.015757 | 0.002997 | 0.034638 | 0.037536 | 0.011781 | 0.015409 | 0.000801 | 0 | 0.003527 | 0 | 0.004958 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801 | 0.000801
E3. G2G-EDL | 164.966 | 178.658 | 203.19 | 248.245 | 489.691 | 582.239 | 726.888 | 768.825 | 1075.5448 | 1032.342 | 681.7288 | 1135.0019 | 948.692 | 1216.8504 | 1436.613 | 569.5944 | 358.6259 | 246.7503 | 1295.1215 | 1361.7043 | 1259.8014 | 829.623 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153 | 478.8153
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | 144.534 | 152.888 | 176.524 | 199.203 | 237.945 | 243.61 | 348.987 | 351.875 | 645.0219 | 710.2519 | 417.9478 | 788.9345 | 694.541 | 939.1891 | 1120 | 414.4371 | 236.4237 | 179.6993 | 1166.9436 | 1208.2514 | 1115.1651 | 761.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- NK-Vientiene | 0.914 | 2.915 | 13.071 | 24.854 | 46.425 | 33.715 | 103.129 | 86.637 | 332.0855 | 416.0257 | 185.7316 | 372.9532 | 228.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Mukdahan 2-Pak Bo | 77.227 | 83.673 | 88.403 | 95.82 | 108.278 | 120.557 | 136.598 | 146.323 | 170.5612 | 196.131 | 124.2586 | 73.0917 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Nakonpanom-Thakhek | 66.142 | 66.219 | 74.402 | 76.775 | 79.101 | 87.597 | 104.137 | 109.236 | 100.0942 | 49.4823 | 102.2974 | 331.4217 | 440.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | 0.251 | 0.081 | 0.648 | 1.754 | 4.141 | 1.741 | 5.123 | 9.679 | 42.2811 | 48.613 | 5.6603 | 11.4679 | 25.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Tha Li-Paklay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | 20.432 | 25.77 | 26.666 | 47.23 | 51.306 | 46.723 | 60.398 | 79.092 | 74.0151 | 109.5677 | 107.4174 | 144.3156 | 187.552 | 203.993 | 245.181 | 108.2481 | 73.2284 | 67.051 | 128.1778 | 153.4529 | 144.6363 | 68.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 200.44 | 291.694 | 290.356 | 307.629 | 316.0547 | 192.6028 | 84.0419 | 98.3742 | 66.599 | 73.6683 | 71.432 | 46.9093 | 48.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 27.147 | 30.229 | 40.4531 | 19.9196 | 72.3216 | 103.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน | 1.306 | 1.453 | 1.689 | 2.08 | 3.611 | 2.853 | 3.11 | 3.096 | 3.4954 | 6.97 | 11.4959 | 1.5909 | 0.51 | 0.31638 | 1.108 | 13.4294 | 0.74218 | 0.36155 | 1.0329 | 0.96623 | 0.4702 | 1.2043 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702 | 0.4702
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ | 0.826 | 0.805 | 0.784 | 0.835 | 0.9 | 0.913 | 0.861 | 0.881 | 1.0665 | 0.81959 | 0.99634 | 0.70348 | 0.564 | 0.49842 | 0.773 | 0.8599 | 0.90702 | 0.75019 | 0.74399 | 0.91124 | 0.47836 | 0.9109 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836 | 0.47836
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.31751 | 0.098545 | 0.20416 | 0.252 | 0.12107 | 0.354 | 1.3117 | 0.62965 | 0.13936 | 0.15607 | 0.05471 | 0.043255 | 0.08539 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 2.2617 | 3.5171 | 3.532 | 3.565 | 3.559 | 4.0236 | 4.3653 | 3.6499 | 4.9993 | 5.4458 | 3.5731 | 3.3973 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731 | 3.5731
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0.20903 | 0.3927 | 0.5519 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903 | 0.20903
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073268 | 1.0251 | 1.7307 | 1.4054 | 2.068 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 3.38 | 0.038525 | 0.005088 | 0.033114 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088 | 0.005088
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664 | 3.3664
R3_Southtern Region | 393.7057 | 349.1848 | 316.9306 | 357.5954 | 394.2777 | 435.2172 | 437.4917 | 400.9317 | 324.8247 | 349.5374 | 693.6978 | 387.8624 | 413.8965 | 416.5832 | 543.9879 | 488.278 | 347.3839 | 362.1138 | 387.8995 | 384.8639 | 407.349 | 289.6616 | 392.2531 | 382.307 | 382.2493 | 382.2587 | 382.1954 | 382.1663 | 382.1663 | 382.1913 | 382.1899 | 382.1902 | 382.1497 | 382.1847 | 382.2065 | 382.2315 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234 | 382.2234
Domestic Customer | 366.0537 | 341.8768 | 316.4266 | 357.5714 | 393.1197 | 435.0942 | 437.4917 | 400.8237 | 323.9551 | 348.7042 | 370.7096 | 386.8006 | 409.6735 | 394.2251 | 421.3969 | 330.4431 | 214.6947 | 239.5359 | 251.7637 | 242.3045 | 247.2673 | 203.3616 | 245.9941 | 236.048 | 235.9903 | 235.9998 | 235.9365 | 235.9073 | 235.9073 | 235.9323 | 235.9309 | 235.9313 | 235.8907 | 235.9257 | 235.9475 | 235.9726 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644 | 235.9644
Export Customer | 27.652 | 7.308 | 0.504 | 0.024 | 1.158 | 0.123 | 0 | 0.108 | 0.86962 | 0.83323 | 322.9882 | 1.0617 | 4.223 | 22.3581 | 122.591 | 157.8349 | 132.6892 | 122.5779 | 136.1359 | 142.5594 | 160.0817 | 86.3 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259
D3. SCG (TungSong) | 365.812 | 341.344 | 316.139 | 357.344 | 392.814 | 434.428 | 436.581 | 399.447 | 323.1165 | 347.6697 | 369.9331 | 386.0741 | 409.079 | 393.1976 | 420.277 | 329.4568 | 213.6287 | 238.665 | 250.955 | 241.2518 | 245.9275 | 201.4997 | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
D12. IPP_SPP_Standby | 0.24166 | 0.53276 | 0.28758 | 0.2274 | 0.30567 | 0.4446 | 0.73057 | 1.2188 | 0.80652 | 1.0099 | 0.46086 | 0.56269 | 0.56333 | 0.66729 | 0.7295 | 0.8638 | 0.90578 | 0.86259 | 0.80868 | 1.016 | 1.3398 | 1.8103 | 0.98574 | 1.0397 | 0.98196 | 0.99143 | 0.92814 | 0.89897 | 0.89897 | 0.92399 | 0.92255 | 0.92293 | 0.88241 | 0.91741 | 0.93921 | 0.96423 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608 | 0.95608
D13. Temporary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22156 | 0.18014 | 0.15783 | 0.032043 | 0.024631 | 0.3156 | 0.16386 | 0.031164 | 0.36023 | 0.39036 | 0.12251 | 0.16025 | 0.00833 | 0 | 0.036685 | 0 | 0.051561 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833 | 0.00833
E2. Power Exchange EGAT-TNB | 27.652 | 7.308 | 0.504 | 0.024 | 1.158 | 0.123 | 0 | 0.108 | 0.86962 | 0.83323 | 322.9882 | 1.0617 | 4.223 | 22.3581 | 122.591 | 157.8349 | 132.6892 | 122.5779 | 136.1359 | 142.5594 | 160.0817 | 86.3 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259 | 146.259
R4_Northtern Region | 677.5208 | 701.592 | 825.914 | 847.626 | 784.7102 | 752.2211 | 786.6537 | 794.5105 | 624.021 | 466.3838 | 463.8066 | 450.5882 | 406.1454 | 367.6846 | 450.2314 | 395.597 | 362.6616 | 222.2905 | 127.7272 | 116.992 | 44.7664 | 46.7078 | 51.8467 | 51.8799 | 93.8444 | 87.6209 | 87.582 | 87.564 | 85.0429 | 85.0583 | 85.0574 | 85.4547 | 85.4298 | 85.4513 | 83.943 | 83.9584 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533 | 83.9533
Domestic Customer | 677.5208 | 701.592 | 825.914 | 847.626 | 784.7102 | 752.2211 | 786.6537 | 794.5105 | 624.021 | 466.3838 | 463.8066 | 450.5882 | 406.1454 | 367.6846 | 384.9884 | 389.7966 | 362.6616 | 222.2899 | 118.9427 | 112.65 | 44.7664 | 46.7078 | 47.5047 | 47.538 | 89.5024 | 83.279 | 83.24 | 83.222 | 80.7009 | 80.7163 | 80.7154 | 81.1128 | 81.0878 | 81.1094 | 79.601 | 79.6164 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114 | 79.6114
Export Customer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.243 | 5.8004 | 0 | 0.000617 | 8.7845 | 4.342 | 0 | 0 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342
D5. Jalaprathan Cement | 49.103 | 67.596 | 67.713 | 78.238 | 72.347 | 76.649 | 63.559 | 55.303 | 27.0703 | 26.8152 | 27.6487 | 32.2494 | 57.644 | 65.2058 | 68.3 | 71.9888 | 55.6379 | 29.7707 | 27.1089 | 30.7436 | 27.9805 | 31.2415 | 30 | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
D7. Padaeng Industry | 410.325 | 409.202 | 434.634 | 440.107 | 396.961 | 361.332 | 418.714 | 449.259 | 456.3844 | 432.8235 | 430.9565 | 413.2189 | 343.523 | 298.0592 | 307.285 | 308.6389 | 102.5627 | 2.1403 | 1.0785 | 0.87794 | 0.80308 | 0.6705 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
D11. OTHERS | 217.944 | 224.466 | 323.39 | 329.141 | 315.214 | 313.83 | 303.82 | 289.101 | 140.05 | 6.1082 | 4.7233 | 4.6726 | 4.6124 | 3.787 | 8.714 | 8.5617 | 203.8048 | 189.8426 | 90.2575 | 80.3804 | 15.158 | 13.6496 | 16.2328 | 16.2328 | 16.2328 | 10.0035 | 10.0035 | 10.0035 | 7.4824 | 7.4824 | 7.4824 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577 | 6.3577
D12. IPP_SPP_Standby | 0.14877 | 0.32798 | 0.17704 | 0.14 | 0.18818 | 0.27371 | 0.44976 | 0.75034 | 0.49652 | 0.62173 | 0.28371 | 0.34641 | 0.3468 | 0.4108 | 0.4491 | 0.53178 | 0.55762 | 0.53103 | 0.49785 | 0.6255 | 0.82479 | 1.1145 | 0.60685 | 0.64007 | 0.60452 | 0.61035 | 0.57139 | 0.55343 | 0.55343 | 0.56883 | 0.56795 | 0.56819 | 0.54324 | 0.56478 | 0.5782 | 0.59361 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859 | 0.58859
D13. Temporary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0.1109 | 0.097167 | 0.019726 | 0.015163 | 0.19429 | 0.10088 | 0.019185 | 0.22176 | 0.24032 | 0.075423 | 0.098652 | 0.005128 | 0 | 0.022584 | 0 | 0.031742 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128 | 0.005128
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.243 | 5.8004 | 0 | 0.000617 | 8.7845 | 4.342 | 0 | 0 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342
Energy Demand of Domestic Customer | 1608.237 | 1828.905 | 1789.578 | 1912.441 | 1956.5072 | 2010.9567 | 2107.9288 | 2138.6119 | 1773.1105 | 1771.7815 | 1713.3641 | 1817.6907 | 1738.5881 | 1766.3981 | 1815.0443 | 1763.0664 | 1662.4 | 1528.966 | 1436.8411 | 1459.0489 | 1264.9641 | 1251.1446 | 1212.6785 | 1271.6071 | 1318.2238 | 1327.3483 | 1347.5123 | 1374.6746 | 1405.5717 | 1444.6195 | 1480.8666 | 1501.0155 | 1508.7036 | 1528.8471 | 1540.5013 | 1555.1658 | 1566.2766 | 1578.9053 | 1591.7101 | 1604.6933 | 1617.8574 | 1631.205 | 1644.7387 | 1658.4609 | 1672.3744 | 1686.4818 | 1700.7858 | 1715.2892 | 1729.9947 | 1744.9052
% Increase |  | 13.72% | -2.15% | 6.865% | 2.304% | 2.783% | 4.822% | 1.456% | -17.09% | -0.07495% | -3.297% | 6.089% | -4.352% | 1.6% | 2.754% | -2.864% | -5.71% | -8.027% | -6.025% | 1.546% | -13.3% | -1.092% | -3.074% | 4.859% | 3.666% | 0.6922% | 1.519% | 2.016% | 2.248% | 2.778% | 2.509% | 1.361% | 0.5122% | 1.335% | 0.7623% | 0.9519% | 0.7144% | 0.8063% | 0.811% | 0.8157% | 0.8204% | 0.825% | 0.8297% | 0.8343% | 0.8389% | 0.8436% | 0.8482% | 0.8527% | 0.8573% | 0.8619%
Energy Demand Export Customer | 194.75 | 188.224 | 206.167 | 251.184 | 495.36 | 586.128 | 744.681 | 961.096 | 1307.3796 | 1315.1403 | 1335.3166 | 1535.1372 | 1374.747 | 1593.7809 | 1768.885 | 899.7463 | 584.762 | 588.1851 | 2394.6498 | 2128.0599 | 1503.5886 | 1494.0739 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548 | 1181.5548
% Increase |  | -3.351% | 9.533% | 21.84% | 97.21% | 18.32% | 27.05% | 29.06% | 36.03% | 0.5936% | 1.534% | 14.96% | -10.45% | 15.93% | 10.99% | -49.13% | -35.01% | 0.5854% | 307.1% | -11.13% | -29.34% | -0.6328% | -20.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Energy Demand of OVER ALL | 1802.987 | 2017.129 | 1995.745 | 2163.625 | 2451.8672 | 2597.0847 | 2852.6098 | 3099.7079 | 3080.4901 | 3086.9218 | 3048.6806 | 3352.8279 | 3113.3351 | 3360.1791 | 3583.9293 | 2662.8127 | 2247.162 | 2117.1511 | 3831.4909 | 3587.1088 | 2768.5527 | 2745.2185 | 2394.2332 | 2453.1618 | 2499.7786 | 2508.9031 | 2529.0671 | 2556.2294 | 2587.1264 | 2626.1743 | 2662.4214 | 2682.5703 | 2690.2584 | 2710.4019 | 2722.0561 | 2736.7205 | 2747.8313 | 2760.4601 | 2773.2648 | 2786.248 | 2799.4122 | 2812.7598 | 2826.2934 | 2840.0157 | 2853.9292 | 2868.0366 | 2882.3406 | 2896.844 | 2911.5495 | 2926.4599
% Increase |  | 11.88% | -1.06% | 8.412% | 13.32% | 5.923% | 9.839% | 8.662% | -0.62% | 0.2088% | -1.239% | 9.976% | -7.143% | 7.929% | 6.659% | -25.7% | -15.61% | -5.786% | 80.97% | -6.378% | -22.82% | -0.8428% | -12.79% | 2.461% | 1.9% | 0.365% | 0.8037% | 1.074% | 1.209% | 1.509% | 1.38% | 0.7568% | 0.2866% | 0.7488% | 0.43% | 0.5387% | 0.406% | 0.4596% | 0.4639% | 0.4682% | 0.4725% | 0.4768% | 0.4812% | 0.4855% | 0.4899% | 0.4943% | 0.4987% | 0.5032% | 0.5076% | 0.5121%
0
Individual Peak Demend (MW)
Direct Customer | Jul: Actual; Dec: Forecast
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |  |  | Region
R1_Central Region | 138.476 | 173.852 | 191.468 | 248.42 | 216.216 | 272.96 | 262.976 | 297.912 | 297.1 | 320.44 | 239.67 | 309.98 | 269.082 | 299.24 | 228.04 | 321.3591 | 283.037 | 288.342 | 420.32 | 457.679 | 320.0904 | 332.6725 | 338.3373 | 348.1644 | 344.0182 | 347.8141 | 343.0616 | 341.9309 | 345.2663 | 352.2139 | 355.8517 | 357.8176 | 354.0519 | 359.8229 | 363.3832 | 367.8968 | 368.2698 | 369.5301 | 370.8083 | 372.1041 | 373.418 | 374.7503 | 376.1011 | 377.4705 | 378.8595 | 380.2675 | 381.6951 | 383.1428 | 384.6105 | 386.0987 |  |  | 1
Domestic Customer | [16 empty] | 249.868 | 201.111 | 252.98 | 337.825 | 320.0904 | 231.132 | 237.4597 | 248.8396 | 244.019 | 248.3408 | 242.8127 | 241.4399 | 245.2313 | 253.1934 | 257.3326 | 259.5664 | 255.1969 | 261.8273 | 265.9143 | 271.11 | 271.5231 | 272.9559 | 274.4086 | 275.8816 | 277.3751 | 278.8895 | 280.4249 | 281.9817 | 283.5603 | 285.1608 | 286.7836 | 288.4291 | 290.0975 | 291.7891
Export Customer | [16 empty] | 120.46 | 116.96 | 219.24 | 223.67 | 182.45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
- R5_North Central Region | Dec: 86.04; Apr: 85.485; Dec: 79.45; May: 92.165; Apr: 76.455 |  |  | 5
D2. VOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95465 | 0.90179 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102
D4. SCG (TaLuang) | 125.216 | 261.208 | 162.769 | 204.456 | 269.079 | 257.509 | 217.561 | 199.365 | 166.0864 | 201.5476 | 188.1363 | 230.2271 | 218.572 | 223.9683 | 234.296 | 233.1529 | 235.4286 | 228.9981 | 204.9346 | 191.1815 | 189.44 | 158.8576 | 168.174 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242 | 172.0242
D6. Siam Iron and Steel | 147.086 | 174.292 | 163.905 | 183.075 | 170.918 | 157.004 | 202.881 | 193.309 | 184.8536 | 219.8125 | 196.2999 | 226.4595 | 202.328 | 187.7953 | 141.804 | 153.7684 | 179.0954 | 176.3552 | 169.8524 | 198.7103 | 37.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- R6_East Central Region | Dec: 220.539; Apr: 227.006; Dec: 351.535; May: 423.751; Apr: 303.163 |  |  | 6
D1. Sattahip Navy Station | 37.18 | 38.72 | 39 | 41.18 | 43.56 | 44.94 | 48.16 | 49.14 | 50.78 | 56.44 | 56.56 | 62.64 | 64.88 | 68.08 | 72.695 | 79 | 78.71 | 80.875 | 94.46 | 82.36 | 84.245 | 89.59 | 102.2 | 99.338 | 103.975 | 108.819 | 113.882 | 119.171 | 124.7 | 130.477 | 136.513 | 139.771 | 142.148 | 144.526 | 146.111 | 147.855 | 149.915 | 152.005 | 154.123 | 156.271 | 158.449 | 160.657 | 162.896 | 165.167 | 167.468 | 169.802 | 172.169 | 174.568 | 177.001 | 179.468
D1a. Sattahip Navy Station (ส่วนเพิ่ม EEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D8. ESSO (AO PHAI) | 11.368 | 11 | 12.664 | 12.288 | 10.6 | 10.4 | 12.976 | 11.424 | 10.416 | 10.72 | 10.36 | 10.38 | 10.58 | 6.94 | 8.34 | 10.94 | 11.205 | 10.69 | 10.115 | 12.96 | 11.995 | 7.865 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
E1. G2G-EDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 37.2 | 42.8 | 51.6 | 61.2 | 86 | 124 | 131.6 | 98.42 | 124.21 | 120.46 | 116.96 | 219.24 | 223.67 | 182.45 | 214.14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
- R7_West Central Region | Dec: 1.17; Apr: 1.16; Dec: 6.95; May: 6.19; Apr: 1.135 |  |  | 7
D9. IPP-Ratch (THARAB) | 1.44 | 1.58 | 1.66 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 6.95 | 6.19 | 1.135 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125
D10. IPP-Ratchburi Power | 1.748 | 1.48 | 1.76 | 1.88 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-RH (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPP-REGCO (CAMP AREA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- D12. IPP_SPP_Standby & Temporary | [17 empty] | 80.507 | 148.92 | 238.585 | 250.958 | 143 | 147 | 155 | 147 | 148 | 139 | 134 | 134 | 138 | 138 | 138 | 132 | 137 | 140 | 144 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143
R2_Northeastern Region | 51.12 | 125.518 | 84.594 | 111.91 | 166.81 | 133.5 | 203.29 | 195.2681 | 239.81 | 289.7 | 254.46 | 327.96 | 387.28 | 389.76 | 559.06 | 405.1037 | 336.68 | 357.23 | 608.73 | 592.058 | 595.64 | 590 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |  |  | 2
Domestic Customer | [16 empty] | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0.975 | 1.0813 | 1.1145 | 1.175 | 1.1122 | 1.1214 | 1.0517 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0457 | 1.0448 | 1.0451 | 0.99961 | 1.0382 | 1.0619 | 1.091 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826
Export Customer | [16 empty] | 336.68 | 357.23 | 608.73 | 592.058 | 595.64 | 590 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
- D12. IPP_SPP_Standby & Temporary | [17 empty] | 2.875 | 0 | 0 | 0.975 | 1.0813 | 1.1145 | 1.175 | 1.1122 | 1.1214 | 1.0517 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0457 | 1.0448 | 1.0451 | 0.99961 | 1.0382 | 1.0619 | 1.091 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826
E3. G2G-EDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.76 | 449.2 | 395.21 | 336.68 | 357.23 | 608.73 | 592.058 | 595.64 | 690.17 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74 | 662.74
E3.1 G2G-EDL-สัญญาน้ำงึม1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 371.55 | 325.81 | 308.06 | 314.33 | 535.5 | 483.63 | 502.14 | 600.52 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86 | 570.86
- NK-Vientiene | 12.68 | 25.86 | 45.32 | 84.92 | 101.84 | 59.42 | 101.5 | 69.2 | 143.6 | 157.2 | 135.8 | 176.4 | 197.4 | 195 | 264 | 217.8 | 225.2 | 241.02 | 340.21 | 304.29 | 308.76 | 337.57 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54 | 303.54
- Mukdahan 2-Pak Bo | 19.16 | 19.128 | 18.932 | 21.08 | 24.66 | 26.4 | 29.98 | 31.84 | 35.32 | 40.58 | 44.04 | 47.18 | 37.44 | 57.2 | 61.46 | 66.36 | 55.44 | 44.92 | 73.26 | 60.37 | 80.69 | 96.47 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56 | 95.56
- Nakonpanom-Thakhek | 16.324 | 17.016 | 16.512 | 18.76 | 17.44 | 29.78 | 22.76 | 24.2 | 23.44 | 50.78 | 65.8 | 106.56 | 169.2 | 115.06 | 112.015 | 115.215 | 142.55 | 125.85 | 179.69 | 191.25 | 132.88 | 140.45 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41 | 147.41
- Bung Kan-Pakxun (Nam Leuk) | 9.858 | 3.12 | 9.06 | 9.58 | 32.62 | 7.68 | 14.84 | 16.54 | 42.8 | 30 | 31.6 | 44 | 36.2 | 35 | 31.4 | 25 | 30.8 | 29.94 | 40.06 | 26.31 | 31.3 | 45.87 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 34.11
- Tha Li-Paklay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.992 | 114.97 | 102.45 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31
E3.2 G2G-EDL-สัญาเซเซด | 17.21 | 19.68 | 18.4 | 21.49 | 26.19 | 27.49 | 27.44 | 30.7 | 41.11 | 47.84 | 53.86 | 61.94 | 82.66 | 89.56 | 99.72 | 98.335 | 78.645 | 93.39 | 91.1 | 106.12 | 121.73 | 103.59 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68 | 160.68
E3.3 G2G-EDL-เหมืองทองเซโปน | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 39.84 | 41.76 | 42 | 43.08 | 44 | 60.8 | 59.3 | 38.44 | 41.74 | 27.28 | 26.22 | 41.86 | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3.4 G2G-EDL-ซีเมนต์ลาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 14.28 | 14.4 | 14.84 | 23.04 | 63.82 | 38.44 | 31.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4. FIPP-รฟ.พลังน้ำเทิน-หินบุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5. FIPP-รฟ.พลังน้ำห้วยเฮาะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำเทิน2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7. FIPP-รฟ.พลังน้ำน้ำงึม2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E10. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนน้ำเงี๊ยบ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11. FIPP-รฟ.พลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E12. FIPP-รฟ.โรงไฟฟ้าใหม่ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R3_Southtern Region | 430.64 | 137.52 | 353.6 | 132.04 | 337.12 | 170.72 | 114.84 | 133.16 | 130.2 | 103.2 | 366.36 | 239.04 | 358.84 | 405.76 | 358.34 | 106.04 | 287.485 | 284.754 | 252.445 | 240.935 | 345.95 | 247.7155 | 247.7155 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706 | 246.0706
Domestic Customer | [16 empty] | 66.02 | 61.079 | 68.385 | 64.595 | 64.13 | 62.3768 | 62.3894 | 60.4106 | 60.3878 | 60.3916 | 60.3667 | 60.3555 | 60.3555 | 60.3652 | 60.3646 | 60.3647 | 60.3489 | 60.3626 | 60.3712 | 60.381 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777 | 60.3777
Export Customer | [16 empty] | 259.8 | 258.4 | 200.7 | 200.7 | 302.1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
D3. SCG (TungSong) | 87.8 | 82.32 | 73.04 | 74.48 | 85.52 | 85.24 | 84.64 | 81.32 | 73.4 | 77.04 | 74.32 | 79.7 | 69.88 | 78.96 | 81.24 | 73.23 | 63.93 | 59.805 | 68.385 | 64.595 | 56.875 | 55.685 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
- D12. IPP_SPP_Standby & Temporary | [17 empty] | 13.964 | 19.214 | 19.222 | 12.72 | 14.2644 | 14.7047 | 15.5039 | 14.6725 | 14.7956 | 13.8746 | 13.4141 | 13.4141 | 13.7969 | 13.7846 | 13.7879 | 13.1881 | 13.6984 | 14.0114 | 14.3942 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823 | 14.2823
E2. Power Exchange EGAT-TNB | 413.4 | 117.8 | 294.2 | 74.2 | 302.8 | 150.6 | 30 | 60.2 | 60.4 | 31.8 | 305.6 | 201.4 | 304 | 359.76 | 302.8 | 301.6 | 259.8 | 258.4 | 200.7 | 200.7 | 302.1 | 298 | 301.5 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298
R4_Northtern Region | 64.0054 | 64.6881 | 70.2447 | 70.2029 | 135.6948 | 138.2 | 132.43 | 171.6 | 124.97 | 136.33 | 117.12 | 119.76 | 115.96 | 122.74 | 143.3 | 107.5916 | 96.03 | 95.486 | 66.17 | 56.797 | 96.85 | 56.3416 | 56.3538 | 56.3651 | 62.9043 | 62.873 | 62.873 | 62.873 | 62.8603 | 62.8603 | 62.8603 | 62.8623 | 62.8623 | 62.8623 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546
Domestic Customer | [16 empty] | 96.03 | 95.486 | 66.17 | 56.797 | 96.85 | 56.3416 | 56.3538 | 56.3651 | 62.9043 | 62.873 | 62.873 | 62.873 | 62.8603 | 62.8603 | 62.8603 | 62.8623 | 62.8623 | 62.8623 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546 | 62.8546
Export Customer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D5. Jalaprathan Cement | 12.16 | 13.48 | 13.56 | 14.6 | 14.76 | 14.36 | 14.34 | 14.12 | 6.8 | 6.44 | 6.78 | 6.92 | 12.64 | 12.9 | 13.2 | 13.38 | 13.325 | 6.535 | 6.465 | 6.365 | 6.36 | 6.36 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
D7. Padaeng Industry | 52.88 | 52.554 | 57.593 | 57.52 | 57.6 | 57.8 | 57.92 | 59 | 59.4 | 59.96 | 60.3 | 58.48 | 58.78 | 58.33 | 54.64 | 53.84 | 27.57 | 0.63 | 0.39 | 0.255 | 0.195 | 0.135 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
D11. OTHERS | 72.66 | 93.63 | 71.89 | 74.5 | 70.75 | 72.14 | 71.05 | 106.76 | 66.85 | 77.03 | 83.4 | 61.9 | 63.7 | 65.2 | 86.1 | 63.15 | 61.7 | 91.44 | 61.75 | 52.5 | 93.2 | 106.25 | 104.366 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2
- D12. IPP_SPP_Standby & Temporary | [17 empty] | 0.111 | 0.189 | 0.212 | 0.232 | 1.9276 | 1.9817 | 2.0895 | 1.9815 | 1.9951 | 1.8737 | 1.8065 | 1.8065 | 1.8603 | 1.8603 | 1.8603 | 1.7794 | 1.8468 | 1.8874 | 1.9412 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277 | 1.9277
E8. FIPP-รฟ.พลังความร้อนหงสา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peak Demand of Domestic Customer | 307.2582 | 359.691 | 335.6278 | 444.6802 | 398.4462 | 436.2398 | 442.948 | 504.146 | 398.722 | 435.09 | 360.95 | 407.27 | 322.114 | 387.33 | 397.993 | 411.0153 | 320.841 | 310.941 | 219.412 | 343.105 | 456.9174 | 305.961 | 311.7114 | 320.028 | 322.323 | 325.9506 | 321.0766 | 319.8787 | 323.1404 | 330.1418 | 333.7796 | 335.7571 | 331.9105 | 337.749 | 341.3053 | 345.8727 | 346.2322 | 347.4925 | 348.7707 | 350.0665 | 351.3804 | 352.7127 | 354.0635 | 355.4329 | 356.8219 | 358.2299 | 359.6575 | 361.1052 | 362.5729 | 364.0611
% Increase |  | 17.06% | -6.69% | 32.49% | -10.4% | 9.485% | 1.538% | 13.82% | -20.91% | 9.121% | -17.04% | 12.83% | -20.91% | 20.25% | 2.753% | 3.272% | -21.94% | -3.086% | -29.44% | 56.37% | 33.17% | -33.04% | 1.879% | 2.668% | 0.7171% | 1.125% | -1.495% | -0.3731% | 1.02% | 2.167% | 1.102% | 0.5925% | -1.146% | 1.759% | 1.053% | 1.338% | 0.1039% | 0.364% | 0.3678% | 0.3715% | 0.3753% | 0.3792% | 0.383% | 0.3868% | 0.3908% | 0.3946% | 0.3985% | 0.4025% | 0.4065% | 0.4104%
Peak Demand Export Customer | 12.92 | 32.722 | 26.624 | 98.442 | 138.36 | 213.8 | 214.63 | 210.08 | 307.61 | 361.7 | 582.8 | 485.56 | 524.4 | 723.86 | 761.85 | 503.66 | 383.26 | 399.65 | 823.44 | 821.708 | 788.33 | 720 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
% Increase |  | 153.3% | -18.64% | 269.7% | 40.55% | 54.52% | 0.3882% | -2.12% | 46.43% | 17.58% | 61.13% | -16.68% | 7.999% | 38.04% | 5.248% | -33.89% | -23.91% | 4.276% | 106% | -0.2103% | -4.062% | -8.668% | -23.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Peak Demand of OVER ALL | 327.296 | 395.9472 | 366.3373 | 487.8796 | 451.2882 | 515.2059 | 561.76 | 608.464 | 641.652 | 692.93 | 842.188 | 684.7 | 786.44 | 986.3 | 975.225 | 741.085 | 626.685 | 605.288 | 1042.852 | 1073.762 | 958.192 | 881.6843 | 718.8233 | 722.2313 | 730.3683 | 733.5065 | 735.2895 | 738.1022 | 741.9983 | 747.2203 | 752.3932 | 755.2391 | 756.8627 | 759.2908 | 760.7822 | 762.5283 | 764.2049 | 766.0059 | 767.8313 | 769.6824 | 771.5593 | 773.4622 | 775.3917 | 777.3486 | 779.3319 | 781.3432 | 783.3829 | 785.4505 | 787.5472 | 789.6731
% Increase |  | 20.98% | -7.478% | 33.18% | -7.5% | 14.16% | 9.036% | 8.314% | 5.454% | 7.992% | 21.54% | -18.7% | 14.86% | 25.41% | -1.123% | -24.01% | -15.44% | -3.414% | 72.29% | 2.964% | -10.76% | -7.985% | -18.47% | 0.4741% | 1.127% | 0.4297% | 0.2431% | 0.3825% | 0.5279% | 0.7038% | 0.6923% | 0.3782% | 0.215% | 0.3208% | 0.1964% | 0.2295% | 0.2199% | 0.2357% | 0.2383% | 0.2411% | 0.2439% | 0.2466% | 0.2495% | 0.2524% | 0.2551% | 0.2581% | 0.261% | 0.2639% | 0.2669% | 0.2699%
Note on K50: Author: ตรงกับ Annual Report 2010
Note on L50: Author: ตรงกับ Annual Report 2011
Note on M50: Author: ตรงกับ Annual Report 2012
Note on A78: Author: พิกัดสายส่ง : หนองคาย - ท่านาแล้ง (115kV) 108 MW หนองคาย - โพนต้อง (115kV) 215 MW
Note on A79: Author: พิกัดสายส่ง : มุกดาหาร 2 -ปากบ่อ (115kV) 108 MW
Note on A80: Author: พิกัดสายส่ง : นครพนม -ท่าแขก (115kV) 386 MW
Note on A81: Author: พิกัดสายส่ง : บึงกาฬ-ปากซัน (115kV) 108 MW
Note on A82: Author: พิกัดสายส่ง : ท่าลี่ -ปากลาย (115kV) 108 MW
Note on A83: Author: พิกัดสายส่ง : สิรินธร -บังเยาะ (115kV) 108 MW
Note on M99: Author: เมื่อตัด มาเลที่ดึงไฟสูง 5 ขม. ออกจะเหลือ 675 MW ซื่งอธิบายได้ว่าสูงผิดปกติเนื่องจากลาวแล้วจึงดึงซื้อไฟจากไทยมาก
Note on A124: Author: WATTANA NAKHON
Note on A125: Author: สะเดา (HVAC 80 MW) KHLONG NGAE - GURUN (HVDC 300 MW)
Note on A126: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on A127: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on A133: Author: SRIRINDHORN - BANG YO
Note on A134: Author: NAKHON PHANOM - SEPON MINE
Note on A136: Author: NAKHON PHANOM - THEUN HINBOUN
Note on A137: Author: UBON 2 - HOUAY HO
Note on A138: Author: ROI ET 2 - NAM THEUN 2
Note on A139: Author: NABONG - NAM NGUM 2
Note on M147: Author: เมื่อตัด มาเลที่ดึงไฟสูง 5 ขม. ออกจะเหลือ 675 MW ซื่งอธิบายได้ว่าสูงผิดปกติเนื่องจากลาวแล้วจึงดึงซื้อไฟจากไทยมาก
Note on A170: Author: WATTANA NAKHON
Note on A171: Author: สะเดา (HVAC 80 MW) KHLONG NGAE - GURUN (HVDC 300 MW)
Note on A172: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on A173: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on A179: Author: SRIRINDHORN - BANG YO
Note on A180: Author: NAKHON PHANOM - SEPON MINE
Note on A182: Author: NAKHON PHANOM - THEUN HINBOUN
Note on A183: Author: UBON 2 - HOUAY HO
Note on A184: Author: ROI ET 2 - NAM THEUN 2
Note on A185: Author: NABONG - NAM NGUM 2
Note on A231: Author: WATTANA NAKHON
Note on A232: Author: สะเดา (HVAC 80 MW) KHLONG NGAE - GURUN (HVDC 300 MW)
Note on A233: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on A234: Author: NONG KHAI - VIENTIENE
Note on A240: Author: SRIRINDHORN - BANG YO
Note on A241: Author: NAKHON PHANOM - SEPON MINE
Note on A243: Author: NAKHON PHANOM - THEUN HINBOUN
Note on A244: Author: UBON 2 - HOUAY HO
Note on A245: Author: ROI ET 2 - NAM THEUN 2
Note on A246: Author: NABONG - NAM NGUM 2
Note on N252: Author: ตาม yearly 2013

## O_DCs
EGAT's Direct Customers
Mar 2022
| Peak |  |  | Energy |  |  | Load
Year | MW | Increase |  | GWh | Increase |  | Factor
|  | MW | % |  | GWh | % | %
Actual : NET Generation
2007 (2550) | 561.76 |  |  | 2852.6098 |  |  | 57.9679
2008 (2551) | 608.464 | 46.704 | 8.3139 | 3099.7079 | 247.0981 | 8.6622 | 57.9954
2009 (2552) | 641.652 | 33.188 | 5.4544 | 3080.4901 | -19.2178 | -0.61999 | 54.8045
2010 (2553) | 692.93 | 51.278 | 7.9916 | 3086.9218 | 6.4317 | 0.20879 | 50.8548
2011 (2554) | 842.188 | 149.258 | 21.5401 | 3048.6806 | -38.2412 | -1.2388 | 41.3237
2012 (2555) | 684.7 | -157.488 | -18.6999 | 3352.8279 | 304.1472 | 9.9764 | 55.7466
2013 (2556) | 786.44 | 101.74 | 14.8591 | 3113.3351 | -239.4927 | -7.143 | 45.1914
2014 (2557) | 986.3 | 199.86 | 25.4133 | 3360.1791 | 246.8439 | 7.9286 | 38.891
2015 (2558) | 975.225 | -11.075 | -1.1229 | 3583.9293 | 223.7503 | 6.6589 | 41.9518
2016 (2559) | 741.085 | -234.14 | -24.0088 | 2662.8127 | -921.1166 | -25.7013 | 40.9054
2017 (2560) | 626.685 | -114.4 | -15.4368 | 2247.162 | -415.6507 | -15.6095 | 40.9337
2018 (2561) | 605.288 | -21.397 | -3.4143 | 2117.1511 | -130.0109 | -5.7856 | 39.9287
2019 (2562) | 1042.852 | 437.564 | 72.2902 | 3831.4909 | 1714.3398 | 80.9739 | 41.9412
2020 (2563) | 1073.762 | 30.91 | 2.964 | 3587.1088 | -244.3821 | -6.3783 | 38.1358
2021 (2564) | 958.192 | -115.57 | -10.7631 | 2768.5527 | -818.5561 | -22.8194 | 32.9835
Forecast : NET Generation
2022 (2565) | 922.6169 | -35.5751 | -3.7127 | 2745.2185 | -23.3342 | -0.84283 | 33.9665
2023 (2566) | 1073.096 | 150.4791 | 16.31 | 2394.2332 | -350.9853 | -12.7853 | 25.4697
2024 (2567) | 722.2313 | -350.8647 | -32.6965 | 2453.1618 | 58.9286 | 2.4613 | 38.7745
2025 (2568) | 730.3683 | 8.137 | 1.1267 | 2499.7786 | 46.6168 | 1.9003 | 39.0711
2026 (2569) | 733.5065 | 3.1382 | 0.42967 | 2508.9031 | 9.1245 | 0.36501 | 39.0459
2027 (2570) | 735.2895 | 1.783 | 0.24308 | 2529.0671 | 20.1639 | 0.8037 | 39.2643
2028 (2571) | 738.1022 | 2.8126 | 0.38252 | 2556.2294 | 27.1623 | 1.074 | 39.5348
2029 (2572) | 741.9983 | 3.8961 | 0.52786 | 2587.1264 | 30.897 | 1.2087 | 39.8025
2030 (2573) | 747.2203 | 5.222 | 0.70378 | 2626.1743 | 39.0478 | 1.5093 | 40.1209
2031 (2574) | 752.3932 | 5.1729 | 0.69229 | 2662.4214 | 36.2471 | 1.3802 | 40.395
2032 (2575) | 755.2391 | 2.8459 | 0.37825 | 2682.5703 | 20.1489 | 0.75679 | 40.5474
2033 (2576) | 756.8627 | 1.6236 | 0.21497 | 2690.2584 | 7.6881 | 0.28659 | 40.5763
2034 (2577) | 759.2908 | 2.4281 | 0.32081 | 2710.4019 | 20.1435 | 0.74876 | 40.7494
2035 (2578) | 760.7822 | 1.4914 | 0.19642 | 2722.0561 | 11.6542 | 0.42998 | 40.8444
2036 (2579) | 762.5283 | 1.7461 | 0.22952 | 2736.7205 | 14.6645 | 0.53873 | 40.9704
2037 (2580) | 764.2049 | 1.6766 | 0.21987 | 2747.8313 | 11.1108 | 0.40599 | 41.0465
2038 (2581) | 766.0059 | 1.8009 | 0.23566 | 2760.4601 | 12.6287 | 0.45959 | 41.1382
2039 (2582) | 767.8313 | 1.8254 | 0.2383 | 2773.2648 | 12.8048 | 0.46386 | 41.2308
2040 (2583) | 769.6824 | 1.8511 | 0.24108 | 2786.248 | 12.9832 | 0.46816 | 41.3242
2041 (2584) | 771.5593 | 1.8769 | 0.24386 | 2799.4122 | 13.1642 | 0.47247 | 41.4184
2042 (2585) | 773.4622 | 1.9029 | 0.24663 | 2812.7598 | 13.3476 | 0.4768 | 41.5135
2043 (2586) | 775.3917 | 1.9295 | 0.24947 | 2826.2934 | 13.5336 | 0.48115 | 41.6094
2044 (2587) | 777.3486 | 1.9569 | 0.25237 | 2840.0157 | 13.7223 | 0.48552 | 41.7062
2045 (2588) | 779.3319 | 1.9832 | 0.25513 | 2853.9292 | 13.9135 | 0.48991 | 41.8039
2046 (2589) | 781.3432 | 2.0114 | 0.25809 | 2868.0366 | 14.1074 | 0.49432 | 41.9024
2047 (2590) | 783.3829 | 2.0397 | 0.26105 | 2882.3406 | 14.304 | 0.49874 | 42.0017
2048 (2591) | 785.4505 | 2.0676 | 0.26393 | 2896.844 | 14.5034 | 0.50318 | 42.1019
2049 (2592) | 787.5472 | 2.0967 | 0.26694 | 2911.5495 | 14.7055 | 0.50764 | 42.203
2050 (2593) | 789.6731 | 2.126 | 0.26995 | 2926.4599 | 14.9104 | 0.51211 | 42.3049
Average Growth
2017-2021 | - | 43.4214 | 5.273 | - | 21.148 | 0.78188 | -
2022-2031 | - | -20.5799 | -2.3889 | - | -10.6131 | -0.39012 | -
2032-2041 | - | 1.9166 | 0.25186 | - | 13.6991 | 0.503 | -
2042-2050 | - | 2.0127 | 0.25817 | - | 14.1164 | 0.49437 | -
2022-2050 | - | -5.811 | -0.66478 | - | 5.4451 | 0.19145 | -
Mar 2022